1
 PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA BOLESŁAWIEC


                                                                                         Załącznik do Uchwały Nr XLIII/ 418 /05

                                                                                          Rady Miasta Bolesławiec

                                                                                          Z dnia 28 grudnia 2005 roku

 PLAN ZAOPATRZENIA 

W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

I PALIWA GAZOWE

DLA MIASTA BOLESŁAWIEC


Wykonawcy:

mgr inż. Mariusz Bogacki, mgr inż. Arkadiusz Osicki

Prowadzący: mgr inż. Piotr Kukla

Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

ul. Wierzbowa 11    40-169 Katowice

Katowice, listopad 2005r.

                                                                                                 Przewodniczący Rady

                                                                                                  /-/ Stanisław Małkowski

DOKUMENTACJA JEST ZGODNA Z UMOWĄ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ NORMAMI I JEST KOMPLETNA Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ 

SPIS TREŚCI
61.
PODSTAWA OPRACOWANIA “PROJEKTU PLANU”


72.
ZAKRES PROJEKTU PLANU


73.
WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA PLANU


73.1.
Polityka energetyczna Polski do 2025 roku


83.2.
Strategia rozwoju polityki energii odnawialnej


83.3.
Polityka klimatyczna Polski


83.4.
Program Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego


93.5.
Strategia rozwoju powiatu bolesławieckiego


103.6.
Strategia rozwoju miasta Bolesławiec


103.7.
Plan rozwoju lokalnego gminy miejskiej Bolesławiec


113.8.
Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Bolesławiec


113.9.
Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Bolesławiec na lata 2005 – 2009


123.10.
Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec


134.
CHARAKTERYSTYKA MIASTA


154.1.
Warunki klimatyczne


154.2.
Obszary chronione


164.3.
Podział na jednostki bilansowe


174.4.
Istniejące utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych


185.
ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SŁUŻĄCA POKRYCIU POTRZEB ENERGETYCZNYCH MIASTA WRAZ ZE WSKAZANIEM KIERUNKÓW ROZWOJU


184.1.
System ciepłowniczy


195.1.1.
Sieć ciepłownicza, źródła ciepła


235.1.2.
Odbiorcy, sprzedaż ciepła sieciowego


235.1.3.
Plany rozwojowe przedsiębiorstwa ciepłowniczego


241. Doskonalenie procesów wytwórczych i przesyłowych


362. Wzrost przychodów i poprawa rentowności


423. Doskonalenie działań


444.2.
System gazowniczy


444.2.1.
Informacje ogólne


454.2.2.
Odbiorcy, sprzedaż gazu oraz sieć dystrybucyjna


454.2.3.
Plany rozwojowe przedsiębiorstwa gazowniczego


464.3.
System elektroenergetyczny


474.3.1
Informacje ogólne


484.3.2
Zużycie energii elektrycznej


494.3.3
Plany rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego


514.4.
Systemy lokalne i indywidualne oparte na pozostałych paliwach


526.
BILANS POTRZEB ENERGETYCZNYCH MIASTA ORAZ OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO


557.
PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA MIASTA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE


557.1.
Prognoza rozwoju systemu ciepłowniczego w Bolesławcu


627.2.
Prognoza rozwoju systemu gazowniczego w Bolesławcu


627.3.
Prognoza rozwoju systemu elektroenergetycznego w Bolesławcu


628.
PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE


628.1.
MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO


648.2.
ANALIZA WARIANTOWA MOŻLIWOŚCI ZASILANIA STREFY PRZEMYSŁOWEJ


648.2.1.
Zasilanie z sieci EnergiaPro Koncern Energetyczny


648.2.2.
Zasilanie z własnego źródła skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła


678.2.3.
Zasilanie ze źródła EC Wizów


688.3.
MONITOROWANIE STANU ZAOPATRZENIA MIASTA BOLESŁAWIEC W PALIWA I ENERGIĘ ORAZ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU I PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE


688.3.1.
Cel


688.3.2.
Zakres monitorowania


68Ocena zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


69Ocena realizacji celów i kierunkowych zamierzeń założeń do planu i planu zaopatrzenia miasta Bolesławiec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


708.3.3.
Rezultaty i harmonogram działań


70Partnerzy projektu:


718.3.4.
Nakłady finansowe i sposób ich pokrycia


808.4.
Propozycje w zakresie wykorzystania zasobów energii – istniejących i potencjalnych w tym odnawialnych źródeł energii


808.4.1.
Budowa kotła na biomasę w ZEC Bolesławiec


818.4.2.
Współspalanie węgla z biomasą w źródłach ZEC Bolesławiec


828.4.3.
Budowa zbiornika „Zalew pod wiaduktem” oraz elektrowni wodnej na rzece Bóbr


849.
PODSUMOWANIE/STRESZCZENIE DECYZYJNE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA BOLESŁAWIEC


8810.
SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI ORAZ PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA




SPIS RYSUNKÓW

15Rysunek 4‑1 Lokalizacja Miasta Bolesławiec


47Rysunek 5‑1 Obszar działania oddziału w Jeleniej Górze


53Rysunek 6‑1 Sposób pokrycia zapotrzebowania energii cieplnej w zależności od rodzaju paliwa


53Rysunek 6‑2 Sposób pokrycia szczytowego zapotrzebowania energii ciepła w zależności od rodzaju paliwa


54Rysunek 6‑3 Udział w zapotrzebowaniu szczytowym ciepła poszczególnych grup odbiorców


54Rysunek 6‑4 Udział w zapotrzebowaniu szczytowym z zależności od charakteru odbioru


57Rysunek 7‑1 Porównanie rzeczywistego zużycia ciepła oraz przeliczonego na średnie warunki temperaturowe z lat 1999-2004


59Rysunek 7‑2 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach usługowych


60Rysunek 7‑3 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach przemysłowych


60Rysunek 7‑4 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach mieszkalnych


60Rysunek 7‑5 Prognoza sumarycznego zapotrzebowania na ciepło we wszystkich sektorach


61Rysunek 7‑6 Scenariusze zmian zapotrzebowania mocy na tle istniejącego systemu


65Rysunek 8‑1 Zestawienie rocznych kosztów paliwa źródła skojarzonego w Bolesławcu


66Rysunek 8‑2 Zestawienie kosztów i oszczędności przychodów


67Rysunek 8‑3 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych


67Rysunek 8‑4 Wpływ parametrów inwestycji na wartość netto NPV




SPIS TABEL

14Tabela 4‑1 Formy użytkowania gruntów w Bolesławcu


16Tabela 4‑2 Formy użytkowania gruntów w Bolesławcu


20Tabela 5‑1 Dopuszczalna łączna emisja dla Ciepłowni Centralnej do 07.09.2014r.


21Tabela 5‑2 Dopuszczalna łączna emisja dla Ciepłowni Komunalnej do 31.12.2010r.


22Tabela 5‑3 Podstawowe informacje o źródłach ciepła zainstalowanych Ciepłowni Centralnej i Ciepłowni Komunalnej


23Tabela 5‑4 Moc zamówiona i ilość sprzedanego ciepła w latach 1999 do 2004


45Tabela 5‑5 Ilość i charakter odbiorców gazu na terenie Miasta Bolesławiec


45Tabela 5‑6 Zużycie gazu dla  grup odbiorców na terenie Miasta Bolesławiec w tys. m3/rok


48Tabela 5‑7 Struktura odbiorców i roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta  Bolesławiec


52Tabela 6‑1 Pokrycie zapotrzebowania energii cieplnej TJ/rok


53Tabela 6‑2 Sposób pokrycia szczytowego zapotrzebowania ciepła w MW


54Tabela 6‑3 Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania ciepła w MW


55Tabela 6‑4 Roczna emisja zanieczyszczeń


56Tabela 7‑1 Chłonność energetyczna (cieplna) terenów rozwojowych


65Tabela 8‑1 Chłonność energetyczna strefy przemysłowej


71Tabela 8‑2 Harmonogram wdrażania systemu monitorowania


72Tabela 8‑3 Monitorowanie pierwotnych danych dla oceny wielkości zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe


74Tabela 8‑4 Monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do planu i planu zaopatrzenia


88Tabela 10‑1 Syntetyczne zestawienie proponowanych przedsięwzięć do planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec




1. PODSTAWA OPRACOWANIA “PROJEKTU PLANU”

· Podstawą prawną do opracowania „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” jest zapis art. 20 ust.1 Ustawy Prawo Energetyczne „W przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art.19 ust. 8 – PE, Prezydent miasta opracowuje Projekt planu w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez Radę Miasta założeń i winien być z nim zgodny”. W przypadku Miasta Bolesławiec zaistniała konieczność opracowania „Projektu planu...”, w celu koordynacji i doprowadzenia do spójności planów rozwoju miasta z planami rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego oraz ciepłowniczego. 

· Podstawą formalną opracowania „Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” jest Umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Bolesławiec, a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach (FEWE).

· Jako podstawę do opracowania „Projektu planu...” przyjęto uchwalone przez Radę Miasta „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Bolesławiec” oraz opracowanie „Koncepcja techniczna i ekonomiczna modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego” wykonana na zlecenie Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bolesławcu (ZEC Bolesławiec) oraz zatwierdzony przez Właściciela „Plan rozwoju Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło miasta Bolesławiec w latach 2004-2007”. 

2. ZAKRES PROJEKTU PLANU

Art. 20. ust.2-6 ustawy Prawo energetyczne mówi:

2.
Projekt planu, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z uzasadnieniem ekonomicznym,

1a)  propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;


2)
harmonogram realizacji zadań,


3)
przewidywane koszty realizacji proponowanych przedsięwzięć oraz źródło ich finansowania.

3.
Prezydent miasta przedstawia wojewodzie projekt planu, o którym mowa w ust. 1, celem stwierdzenia zgodności z założeniami, o których mowa w art. 19.

4.
Rada gminy uchwala plan zaopatrzenia, o którym mowa w ust. 1.

5.
W celu realizacji planu, o którym mowa w ust. 3, gmina może zawierać umowy z przedsiębiorstwami energetycznymi.

6. W przypadku, gdy nie jest możliwa realizacja planu na podstawie umów, rada gminy - dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - może wskazać w drodze uchwały tę część planu, z którą prowadzone na obszarze gminy działania muszą być zgodne.

3. WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA PLANU  

3.1. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku

Polityka energetyczna zakłada 4 warianty rozwoju kraju do roku 2025, jednak na pierwszym miejscu stawiany jest wariant "traktatowy", zgodny z naszymi zobowiązaniami powstałymi podczas integracji z UE. Zakłada on ograniczenie w emisji gazów, osiągnięcie 7,5 proc. zużycia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2010 roku oraz pojawienie się w Polsce, ok. roku 2020, elektrowni jądrowych.

Pozostałe warianty to "efektywnościowy" - zakładający promowanie efektywności w produkcji, przesyle i dystrybucji energii, "węglowy" - opóźniający redukcję emisji gazów oraz "gazowy" - zwiększa ilość wytwarzanej energii z gazu.

Rząd zakłada, że sektor energetyczny będzie prywatyzowany, jednak z wyjątkiem systemów przesyłowych, nad którymi chce zachować pełną kontrolę.

3.2. Strategia rozwoju polityki energii odnawialnej

Strategia rozwoju energetyki  odnawialnej zakłada wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5 % w 2010 r. i do 14 % w 2020 r., w strukturze zużycia nośników pierwotnych. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) ułatwi przede wszystkim osiągnięcie założonych w polityce ekologicznej celów w zakresie obniżenia emisji zanieczyszczeń odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczeń powietrza.

3.3. Polityka klimatyczna Polski


W listopadzie 2003r. została przyjęta przez Radę Ministrów Polityka Klimatyczna Polski - Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Dokument ten określa między innymi cele i priorytety polityki klimatycznej polski. Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”. Cel ten jest spójny z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej. 

Jak wykazały analizy i badania, realizacja obecnej polityki ekologicznej Polski pozwala na wywiązanie się Polski z bieżących zobowiązań przyjętych w ramach Konwencji klimatycznej. W konwencji tej zakłada się, że około 30% redukcję emisji gazów cieplarnianych (względem roku bazowego 1988) osiąga się bez wdrażania dodatkowej polityki klimatycznej do roku 2010. Dlatego  też celem ilościowym prezentowanej polityki klimatycznej jest pogłębienie skali redukcji emisji gazów cieplarnianych do poziomu 40% do roku 2020. Ta skala redukcji wymaga już jednak poniesienia dodatkowych kosztów, których  wysokość zależy w dużym stopniu od prowadzonej polityki energetycznej, przemysłowej i leśnej oraz preferencji dla rozwoju odnawialnych źródeł energii. Za podjęciem takiego wysiłku przemawiają z jednej strony wysokie prawdopodobieństwa oczekiwań Unii Europejskiej i społeczności międzynarodowej  osiągnięcia przez Polskę większej redukcji w ramach następnych okresów zobowiązań w konwencji klimatycznej a z drugiej możliwości czerpania korzyści z szeroko pojętego międzynarodowego handlu emisjami. 

3.4. Program Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego

Głównymi celami strategicznymi dla województwa dolnośląskiego w kontekście planowania energetycznego oraz ochrony powietrza były:

1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego osiągana przez:

· Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych,

· Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł niskiej emisji,

· Zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych,

· Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie minimalizowania zanieczyszczeń transgranicznych.

2. Podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie przez rozwój edukacji ekologicznej.

3.5. Strategia rozwoju powiatu bolesławieckiego

W Strategii rozwoju powiatu bolesławieckiego sformułowano trzy cele strategiczne, z których jeden, ważny z punktu widzenia niniejszego opracowania, brzmi: „Wysoka jakość środowiska naturalnego”. 

W ramach tego priorytetu wyróżnia się następujące cele operacyjne istotne z punktu widzenia planowania energetycznego:

1. Wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

2. Likwidacja najważniejszych źródeł zanieczyszczenia środowiska.

W Strategii tej określono również sposób realizacji celów operacyjnych, który w przypadku pkt. 2 będzie zawierał następujące elementy:

· Inwentaryzacja największych i najliczniejszych źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych zlokalizowanych na obszarze Powiatu Bolesławieckiego.

· Rozbudowa systemów sieci cieplnych w celu obniżenia opłacalności budowy palenisk indywidualnych i lokalnych kotłowni;

· Likwidacja niektórych, wysoce szkodliwych kotłowni lokalnych z jednoczesnym przejściem na zasilanie z ciepłociągów zbiorczych;

· Promocja alternatywnych źródeł energii termicznej (gaz, geotermia);

· Modernizacja centralnych i indywidualnych systemów grzewczych w tym:

· wprowadzanie nowych technologii spalania (np. kotły ze złożem fluidalnym),

· zamiana paliw stałych na paliwo gazowe lub olej opałowy;

· termomodernizacja zasobów komunalnych, spółdzielczych i prywatnych zasobów mieszkaniowych;

· poprawa sprawności cieplnej urządzeń przesyłowych sieci centralnego ogrzewania;

· wprowadzanie aktywnych systemów sterowania centralnym ogrzewaniem dużych obiektów i kompleksów mieszkaniowych.

· Udostępnienie niskooprocentowanych kredytów na termomodernizację zasobów mieszkalnych;

· Instalacja urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń zarówno w zakładach przemysłowych jak i kotłowniach:

· elektrofiltry;

· instalacje odsiarczania.

· Wykorzystanie energii technologicznej do celów grzewczych;

· Hermetyzacja procesów produkcji w celu likwidacji lub głębokiego ograniczenia tzw. emisji niezorganizowanej;

· Wprowadzenie alternatywnych naturalnych źródeł energii (elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe itp.);

· Rozbudowa sieci gazowych jako najcenniejszej, z punktu widzenia ekologii, infrastruktury technicznej (opracowanie i wdrożenie programu gazyfikacji wszystkich gmin Powiatu Bolesławieckiego);

· Pozyskiwanie przez samorządy gmin i samorząd powiatowy środków na inwestycje bezpośrednio lub/i pośrednio ograniczające zanieczyszczenie powietrza;

· Udzielanie poręczeń kredytów (porównaj: idea Powiatowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, z których finansowane będą inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń atmosferycznych;

· Opracowanie i wdrożenie programu promocji energetyki niekonwencjonalnej.

3.6. Strategia rozwoju miasta Bolesławiec

W Strategii miasta Bolesławiec zdefiniowano jeden istotny cel z punktu widzenia niniejszego programu. Jest to „Efektywna infrastruktura techniczna Bolesławca”. W ramach tego celu operacyjnego zakłada się między innymi: „optymalizację systemu ciepłowniczego”.

3.7. Plan rozwoju lokalnego gminy miejskiej Bolesławiec

W ramach Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Bolesławiec przewiduje się wdrożenie zadań w ramach trzech obszarów:

· Infrastruktury miejskiej,

· Gospodarki i rynku pracy,

· Sfery społecznej.

W opracowaniu tym jako istotny problem wyróżniono pełne zaopatrzenie w  energię elektryczną terenów inwestycyjnych położonych w okolicach ul. Modłowej i Kościuszki. Konieczne jest przygotowanie koncepcji doprowadzenia w ten rejon wystarczającej ilości energii dla dużych inwestorów.

Ponadto w obszarze „Sfera społeczna” w zakresie tożsamym z wykonywanym opracowaniem wyszczególnia się następujące zadania:

· Przebudowa i termomodernizacja SP Nr 5 – łączne nakłady w latach 2006 – 2009 wynoszą ok. 1,0 mln złotych,

· Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 2 – łączne nakłady w latach 2006 – 2009 wynoszą ok. 2,5 mln złotych,

· Rozbudowa i termomodernizacja budynku GS Nr 3 – łączne nakłady w latach 2005 – 2006 wynoszą ok. 4,0 mln złotych.

3.8. Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Bolesławiec

W planie tym przewiduje się rewitalizację trzech głównych obszarów miasta:

· Obszar „Śródmieście”,

· Obszar „Brama Miasta”,

· Obszar „Dolina Rzeki Bóbr”, gdzie przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego i elektrowni wodnej (szczegółowy opis zadania przedstawiono w rozdziale 8.4.3.).

W zakresie związanym z tematyką niniejszego opracowania na ww. obszarach przewiduje się m.in. modernizację oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej (działanie infrastrukturalne 1 – ul. Łokietka, Kwiatowa i Gdańska, działanie infrastrukturalne 2b - płyta główna rynku oraz ul. B.Prusa i ulice przyległe, działanie infrastrukturalne 11 - odnowienie infrastruktury drogowej na całym obszarze). 

Wszelkie prace związane z rewitalizacją budynków wymagają ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami energetycznymi celem minimalizacji nakładów na zasilenie ich w media energetyczne (energia elektryczne, ciepło i gaz).


Poza tym przewiduje się przebudowę, rozbudowę i termomodernizację budynków, co opisano również w Planie Rozwoju Lokalnego.


3.9. Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Bolesławiec na lata 2005 – 2009

Wieloletni Program Inwestycyjny dla Miasta Bolesławiec określa poziom nakładów, harmonogram oraz źródła finansowania inwestycji w latach 2005 – 2009 na obszarze miasta Bolesławiec. W zakresie wdrożenia przedsięwzięć związanych z energią zakres przedsięwzięć jest tożsamy z zapisami zawartymi w Planie Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnym Planie Rewitalizacji.

3.10. Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dotyczą następujących obszarów ograniczonych:

1. od wschodu ulicą Kościuszki, od południa średnicą miejską, od zachodu rzeką Bóbr, od północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec (Plan 1).

2. od zachodu ulicą Kościuszki, od południa projektowaną średnicą miejską, od północy i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec (Plan 2).

3. od wschodu i południa rzeką Bóbr, od północy ulicą II Armii Wojska Polskiego, od zachodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec (Plan 3).

4. od południa ulicą II Armii Wojska Polskiego, od wschodu rzeką Bóbr, od północy i zachodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec (Plan 4).

Wszystkie ww. zmiany miejscowych ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec zostały przyjęte Uchwałami Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 27 marca 2001 roku.

W ww. dokumentach tym ustala się następujące zasady zaopatrzenia w nośniki energii:

1. W energię elektryczną:

· wyznacza się tereny istniejących urządzeń elektroenergetycznych w planie symbolem EE,

· wyznacza się tereny nowych urządzeń elektroenergetycznych oznaczone w planie symbolem EEp,

· dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora, z zapewnieniem dostępu transportu i obsługi tych urządzeń.

2. W ciepło:

· docelowo z miejskiej sieci ciepłowniczej lub sieci gazowej,

· do czasu realizacji sieci gazowej należy stosować ogrzewanie gazowe lub olejowe, ze zbiorników stacjonarnych, lokalizowanych w granicach własności, zgodnie z przepisami szczególnymi,

· istniejące lokalne kotłownie na paliwo stałe należy zastępować nowymi, wykorzystującymi paliwa ekologiczne,

· wyznacza się teren urządzeń ciepłownictwa – istniejącej elektrociepłowni, oznaczony na rysunku planu symbolem EC (tylko dla planu nr 2).

3. W gaz sieciowy dla Planu 1:

· wyznacza się tereny istniejących urządzeń przesyłu gazu wysokiego ciśnienia, oznaczone na rysunku planu symbolem Gz wraz ze strefą ochronną o szerokości 35 m w każdą stronę,

· wyznacza się tereny istniejących urządzeń przesyłu gazu średniego ciśnienia, oznaczone na rysunku planu symbolem G,

· strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia stanowi strefę kontrolowaną, w której operator gazociągu jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,

· w granicach strefy ochronnej linii przesyłowej gazu:

· nakazuje się zapewnienie swobodnego dojazdu do sieci oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż i w obrębie strefy kontrolowanej,

· zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych,

· zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w pasie 6m, 

· dopuszcza się skrzyżowania komunikacji kołowej z linią przesyłową gazu pod kątem co najmniej 60°, zgodnie z przepisami szczególnymi,

· dopuszcza się nasadzenia zieleni niskiej,

· dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego na warunkach określonych przez zarządcę gazociągu,

· wobec obiektów budowlanych sytuowanych na granicy strefy ochronnej gazociągu, ustala się obowiązek uzgodnienia projektów budowlanych z zarządcą gazociągu, przed wydaniem pozwolenia na budowę.

3a. W gaz sieciowy dla Planu 2, 3 i 4:

· wyznacza się tereny istniejących urządzeń przesyłu gazu, oznaczone w planie symbolem Gz wraz ze strefą ochronną,

· w granicach strefy ochronnej linii przesyłowej gazu zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych; dopuszcza się skrzyżowania komunikacji kołowej z linią przesyłową gazu pod kątem co najmniej 60°.

4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Bolesławiec położony jest w północno-zachodniej części woj. dolnośląskiego, na północnym skraju Pogórza Kaczawskiego zwanym też Pogórzem Bolesławieckim, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Zielonej Góry. W bliskim sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A4 oraz projektowana A18 z węzłami autostradowymi krzyżującymi się z drogą Nr 297. 

W odległości ok. 40 km przebiega granica państwa z przejściami granicznymi w Jędrzychowicach i Zgorzelcu, znajdującymi się przy historycznym szlaku handlowym Wrocław-Drezno. Miasto położone jest nad rzeką Bóbr, będącą dopływem Odry, na pograniczu dwóch makroregionów Sudetów Zachodnich i Niziny Śląsko-Łużyckiej. Południowa część miasta rozkłada się w obrębie Pogórza Bolesławieckiego, jednostki w randze mikroregionu wchodzącego w skład Pogórza Kaczawskiego, będącego mezoregionem Sudetów Zachodnich. 

Północna i wschodnia część miasta zaliczana jest do Równiny Wizowskiej - mikroregionu będącego częścią Borów Dolnośląskich (największego kompleksu leśnego w pd.-zach. Polsce) stanowiących mezoregion w obrębie Niziny Śląsko-Łużyckiej. Wysokość terenu nad poziomem morza zawiera się w przedziale od 170 m (dno doliny Bobru przy ujściu z miasta) do ok. 240 m w Lesie Sztolniska na południowym skraju miasta. Powierzchnia miasta wynosi 22.81 km2. 

Gminę Miejską Bolesławiec zamieszkuje 41 492 mieszkańców (na dzień 31 grudnia 2004). Gęstość zaludnienia na km² wynosi w mieście 1 819 osób.

Strukturę użytkowania gruntów na terenie miasta przedstawia Tabela 4 -1. 

Tabela 4‑1 Formy użytkowania gruntów w Bolesławcu

	Wyszczególnienie
	Tereny zamieszkałe
	Użytki rolne
	Lasy
	Inne

	Powierzchnia, km2
	7,58
	6,38
	3,98
	4,87

	Udział procentowy
	33,2%
	28,0%
	17,4%
	21,4%


Miasto Bolesławiec wchodzi w skład powiatu bolesławieckiego, który obejmuje ponadto następujące gminy:

· Osiecznica,

· Nowogrodziec (gmina wiejsko-miejska),

· Bolesławiec (gmina wiejska),

· Warta Bolesławiecka,

· Gromadka.

Położenie miasta Bolesławiec oraz gminy z nim graniczące przedstawiono na rysunku 4 -1. 

Rysunek 4‑1 Lokalizacja Miasta Bolesławiec  

[image: image1.png]f
Gromadka
a ; o
Osiecznica
o
~__Bolestawiec
£ olarta
Nowogrodziec Bole§tawiecka

’\/\G.\)/__




4.1. Warunki klimatyczne


Gmina Miejska Bolesławiec leży w II strefie klimatycznej, w której temperatura obliczeniowa powietrza na zewnątrz budynków wynosi – 18 oC w sezonie grzewczym według PN-82/B-02403. Warto zaznaczyć, że Bolesławiec leży na samym pograniczu strefy III, gdzie temperatura obliczeniowa wynosi -20 oC.


Dla obiektów, które ze względu na technologię użytkowania nie podlegają wymaganiom wg tejże normy dopuszcza się przyjmowanie innych obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz. 

Pozostałe parametry charakteryzujące klimat miasta Bolesławiec to:

· średnioroczna temperatura wynosząca ok.+ 8,00C,

· średnioroczna suma opadów wynosi 629 mm (400 mm w półroczu letnim, a 229 w półroczu zimowym),

· średnioroczna prędkość wiatru wynosi 0,3-5,4 m/s (przeważają wiatry z kierunków zachodnich, południowo-zachodnich i zachodnich).

4.2. Obszary chronione

Na terenie miasta Bolesławiec ochroną objętych jest około 15 drzew – pomników przyrody (dęby, sosny, lipa, grab, miłorząb, topola, platan) oraz kilka głazów narzutowych.

Poza granicami miasta na zachód od Bolesławca w odległości około 10 km usytuowany jest rezerwat leśny Brzeźnik ze stanowiskiem wrzośca bagiennego. W odległości około 20 km na południe znajduje się, utworzony w 1989 Park Krajobrazowy Dolina Bobru, służący ochronie doliny Bobru przebiegającej przez Nieckę Lwówecką. Inne rezerwaty przyrody (np. Wilcza Góra, Ostrzyca Proboszowicka, Torfowisko pod Węglińcem) położone są w większej odległości.

4.3. Podział na jednostki bilansowe

W „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze na obszarze miasta Bolesławiec” wyznaczono 18 jednostek bilansowych. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz jednostek bilansowych.  

Tabela 4‑2 Formy użytkowania gruntów w Bolesławcu

	Symbol jednostki
	Opis jednostki

	B1
	Żwirowisko

	B2
	Bolesławice

	B3
	Os. Staszica

	B4
	Przemysł – północ

	B5
	Działki

	B6
	Zabobrze – północ

	B7
	Os. Kwiatowe

	B8
	Zabobrze – południe

	B9
	ul. Zgorzelecka

	B10
	Śródmieście

	B11
	Przemysł – wschód

	B12
	Os. Piastów

	B13
	Bolesławiec – wschód

	B14
	Zakłady Zbożowe

	B15
	Ul. Willowa

	B16
	Os. 40-lecia

	B17
	Wojsko

	B18
	Las Bolesławiecki


Szczegółowa metodyka i opis jednostek bilansowych znajduje się w uchwalonych przez Radę Miasta „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze na obszarze miasta Bolesławiec”.

4.4. Istniejące utrudnienia w rozwoju systemów sieciowych

Na podstawie „Założeń do planu …” utrudnienia wynikają z następujących czynników:

· czynników związanych z elementami geograficznymi (akweny i cieki wodne, obszary zalewowe, obszary niepewne geologicznie i bagienne, trasy komunikacyjne, rzeźba terenu),

· czynników związanych z istnieniem obszarów podlegających ochronie (obiekty przyrody chronionej, obszary leśne, parki, cmentarze, obszary objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną).

Wśród utrudnień występujących na terenie Miasta Bolesławiec należy wyróżnić kilka głównych, które należy brać pod uwagę planując rozwój infrastruktury energetycznej miasta:

1. Ciek wody jakim, jest rzeka Bóbr, wyraźnie oddziela centrum miasta od dzielnic zachodnich. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że rzeka ta płynie wyraźnie zarysowaną doliną o stromych zboczach (skarpy sięgają 5 metrów).

2. Trasy komunikacyjne w tym: linię kolejową relacji Wrocław – Zgorzelec (największe utrudnienie stanowi odcinek torów kolejowych w samym centrum miasta w rejonie dworca kolejowego z racji szerokości torów stacyjnych oraz na zachód od dworca aż na drugi brzeg Bobru z uwagi na bardzo wysoką skarpę) oraz drogi kołowe (głównie droga krajowa nr 4 oraz trasami w kierunku Szprotawy i Zielonej Góry, Krzyżowej Złotoryi oraz Lwówka i Jeleniej Góry).

3. Obiekty przyrody chronionej, w tym 15 drzew oraz 5 głazów narzutowych rozrzuconych w różnych punktach miasta.
4. Obszary leśne, w tym obszar występujący w południowej części miasta (wyposażony w alejki i miejsca wypoczynkowe) oraz dwa mniejsze obszary leśny położony we wschodniej części miasta (przy wzgórzu 243) oraz w południowo – zachodniej części miasta.  
5. Parki, w tym: zespół plantów miejskich powiązanych ze skwerami przy sądzie rejonowym, dworcu kolejowym, ul. Cyrankiewiczów, Zgorzeleckiej i Bankowej.
6. Cmentarze, w tym: cmentarz przy ul. Lubańskiej, zabytkowy dawny cmentarz ewangelicki przy ul. Widok, cmentarz - mauzoleum żołnierzy sowieckich przy II Armii Wojska Polskiego, cmentarz komunalny przy ul. Śluzowej oraz dawny cmentarz we wschodniej części miasta.
7. Obszary objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną. Ścisłej ochronie konserwatorskiej podlega w Bolesławcu około 25 obiektów (w tym układ architektoniczny starego miasta), a opiece konserwatorskiej podlega około 360 obiektów rozlokowanych przede wszystkim w śródmieściu.  Strefa ścisłej ochrony wartości kulturowych A obejmuje obszar pokrywający się w przybliżeniu z terenami w obrębie murów miejskich. 
Strefa ochrony B obejmuje obszar w śródmieściu przyległy do strefy A i Westend, obszar Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, tereny cmentarzy przy ul. Lubańskiej oraz budownictwo przy ul. Willowej, budownictwo w rejonie ulicy Dolnych Młynów, budownictwo w rejonie ulic Staszica, Góralskiej, Lipowej i Dębowej.

Tereny objęte ochroną archeologiczną grupują się w czterech zasadniczych miejscach:

· stanowisko Bolesławiec I, hipotetyczne grodzisko na Zabobrzu,

· stanowisko Bolesławiec II, grodzisko z XII wieku w pobliżu skrzyżowania ulic Staszica i Stolarskiej,

· Teren górnictwa złota, około 80 szybów i ślady płuczek w kompleksie leśnym na południu miasta,

· Tereny przy ul. Komuny Paryskiej, na terenie dawnego przedmieścia górniczego ze starszymi reliktami.

Szczegółowy opis istniejących utrudnień w rozwoju systemów sieciowych znajduje się w uchwalonych przez Radę Miasta „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Bolesławiec”.

5. ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SŁUŻĄCA POKRYCIU POTRZEB ENERGETYCZNYCH MIASTA WRAZ ZE WSKAZANIEM KIERUNKÓW ROZWOJU

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę istniejącej infrastruktury technicznej służącej pokryciu potrzeb energetycznych miasta na potrzeby sporządzenia analiz i wskazania kierunków rozwoju systemów energetycznych w ramach „Projektu planu”. Szczegółową charakterystykę infrastruktury technicznej zawierają „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze na obszarze miasta Bolesławiec” (dokonano jedynie niezbędnego uaktualnienia opisu istotnych parametrów istniejącej infrastruktury energetycznej).

4.1. System ciepłowniczy

Niniejszy projekt planu precyzuje i koordynuje zamierzenia przedsiębiorstwa ciepłowniczego na terenie Miasta Bolesławiec. Bazą do analiz i prognoz dla systemu ciepłowniczego jest „Koncepcja techniczna i ekonomiczna modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego” wykonana przez firmę Energoekspert sp z o.o. 

Priorytetowym problemem dla Miasta Bolesławiec jest system ciepłowniczy z uwagi na:

· niekorzystny trend zmniejszania z roku na rok sprzedaży ciepła z sytemu ciepłowniczego. Istnieje zagrożenie dalszego wzrostu kosztów dostawy ciepła do odbiorców, które już w chwili obecnej zbliżają się do progu konkurencyjności w porównaniu do innych sposobów zapewnienia usług cieplnych (ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej). W tej sytuacji znajduje się większość zcentralizowanych systemów ciepłowniczych w Polsce,

· dużą wrażliwość społeczną na wzrost ceny ciepła - w aspekcie znacznego obciążenia budżetów rodzinnych kosztami energii, szczególnie odczuwalnego w aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w mieście,

· niestabilny rynek pracy w Bolesławcu na co mogą się nałożyć dodatkowe zwolnienia pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie ciepłowniczym w kontekście spadku zużycia ciepła w systemie ciepłowniczym,

· konieczność modernizacji istniejącej infrastruktury energetycznej lub budowy nowego źródła ciepła wynikająca z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. 03.163.1584 z dnia 18 września 2003 r.) jak również dyrektywy Unii Europejskiej 2001/80/WE.

Działania ZEC Bolesławiec zawarte w planach rozwoju oraz przedsięwzięć wynikających z wyciągu ze strategii przedsiębiorstwa zapewniają stabilną pozycję tego przedsiębiorstwa na rynku energii cieplnej poprzez udzielenie wsparcia Urzędu Miasta Bolesławiec w pozyskiwaniu funduszy ze źródeł pomocowych zagranicznych i krajowych (środki Unii Europejskiej, EOG, WFOŚiGW, NFOŚiGW itp.).

5.1.1. Sieć ciepłownicza, źródła ciepła

Koncesję na przesył, dystrybucję i wytwarzanie ciepła na terenie Miasta Bolesławiec posiada Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Jest to spółka prawa handlowego, ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Bolesławiec. 

Na system ciepłowniczy Miasta Bolesławiec składają się dwa główne źródła ciepła:

· Ciepłownia Centralna położona we wschodniej części miasta przy ul. Gałczyńskiego, pracująca tylko w sezonie grzewczym,

· Ciepłownia Komunalna (Przemysłowa) usytuowana w północnej części miasta przy ul. Kościuszki, pracująca cały rok.

Wymienione powyżej źródła ciepła pracują na dwie niezależne sieci ciepłownicze.

Oprócz omówionych powyżej dwóch głównych źródeł ciepła w systemie ciepłowniczym miasta znajduje się także 6 kotłowni lokalnych o mocy od 63kW do 225kW, których praca oparta jest na gazie ziemnym. W stosunku do „Założeń do planu …” dobudowano 1 kotłownię gazową.

Ciepłownia Centralna
Całkowita moc dyspozycyjna Ciepłowni Centralnej wynosi 46,5 MW na co składają się następujące źródła ciepła:

· 3 kotły WR-10 o mocy 11,63 MW każdy, i sprawności po ich modernizacji w latach 2004-2005 wynoszącej 84% (przed modernizacją kotłów sprawność projektowa wynosiła 78 % przy czym sprawność rzeczywista dla dwóch kotłów nie przekraczała 72%);

· 2 kotły typu WLM-5 o mocy 5,8 MW każdy i o sprawności projektowej 75%.

Kotły WR-10 wprowadzane były do eksploatacji w miarę rozbudowy systemu ciepłowniczego, a ostatni trzeci kocioł WR-10 został zbudowany w roku 1976.

Paliwem spalanym w omawianej ciepłowni jest miał węglowy o parametrach jak niżej:

- wartość opałowa: 
22 MJ/kg

- zawartość popiołu:
23%

- zawartość siarki:
0,8%

Odpady stałe po spalaniu takie jak popiół i żużel sprzedawane są kontrahentom zewnętrznym.

Wszystkie kotły wyposażone są w instalacje odpylania spalin, które stanowią baterie 6-cyklonowe CE z wewnętrzną wykładziną bazaltową o skuteczności odpylania 84%. W 2005r. rozpoczęto modernizację układów odpylania polegającą na zastąpieniu istniejących układów jednostopniowych nowoczesnymi dwustopniowymi, izolowanymi termicznie układami odpylania. Doprowadzi to do podniesienia skuteczności odpylania do 92% oraz podniesienia sprawności kotłów o około 2% dzięki możliwości obniżania temperatury spalin w kotle.

Spaliny wyprowadzane są do otoczenia kominem stalowym o wysokości 45 m i średnicy 1,8 m. 

Ciepłownia posiada decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wydaną przez Starostę Bolesławieckiego, ważną do 7 września 2014r. 

Dopuszczalną łączną emisję dla Ciepłowni Centralnej pokazano w tabeli 5-1.

Tabela 5‑1 Dopuszczalna łączna emisja dla Ciepłowni Centralnej do 07.09.2014r.
	Substancja 
	Emisja dopuszczalna Mg/rok

	
	Do 31.12.2007r.
	od 01.01.2008r.

	dwutlenek siarki – SO2
	154,704
	154,704

	dwutlenek azotu  - NO2
	45,692
	45,692

	pył ogółem
	82,161
	36,557

	tlenek węgla – CO
	88,398
	88,398


Od czasu uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Bolesławiec” w Ciepłowni Centralnej przeprowadzono szereg prac modernizacyjnych, w tym:

· wymieniono część pomp obiegowych,

· dokonano modernizacji układu hydrauliki z wydzieleniem obiegów kotłowych,

· wprowadzono nadrzędny komputerowy system regulacji,

· przeprowadzono modernizację 3 kotłów WR-10 polegającej na uszczelnieniu kanałów przepływu spalin poprzez zastosowanie ścian membranowych co z kolei pozwoliło na zastosowanie izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej,

· zmodernizowano układ odpylania kotłów z jednostopniowych, składających się tylko z baterii cyklonów na nowoczesne dwustopniowe układy, izolowane termicznie.

Ciepłownia Komunalna (Przemysłowa)

Na moc dyspozycyjną Ciepłowni Komunalnej w wysokości 23,26 MW składają się dwa kotły wodne rusztowe WR-10, każdy o mocy 11,63MW i sprawności projektowej 78%.

Paliwem spalanym w ciepłowni jest miał węglowy o parametrach:

- wartość opałowa: 
21 MJ/kg

- zawartość popiołu:
23%

- zawartość siarki:
0,8%

Odpady stałe po spalaniu ( popiół i żużel), sprzedawane są kontrahentom zewnętrznym.

Kotły wyposażone są w odpylacze cyklonowe, w tym:

· kocioł nr 1 w baterię 4-cyklonową CE o sprawności odpylania min. 78%,

· kocioł nr 2 w dwustopniowe odpylanie, na które składa się multicyklon (odpylacz osiowy) MOS 12 oraz bateria cyklonów CS-8X715. Skuteczność odpylania dla tego układu wynosi nie mniej niż 91%.

Spaliny emitowane są poprzez komin o wysokości 28,6 m i średnicy 1,8 m.

Ciepłownia posiada ważną decyzję o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza wydaną przez Starostę Bolesławieckiego, która ważna jest do 31 grudnia 2010r.  

Dopuszczalną łączną emisję dla Ciepłowni Komunalnej pokazano w tabeli 5-2.

Tabela 5‑2 Dopuszczalna łączna emisja dla Ciepłowni Komunalnej do 31.12.2010r.
	Substancja 
	Emisja dopuszczalna Mg/rok

	
	do 31.12.2007r.
	od 01.01.2008r.

	dwutlenek siarki – SO2
	95,602
	95,602

	dwutlenek azotu  - NO2
	30,909
	30,229

	pył ogółem
	50,531
	22,289


W stosunku do „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Bolesławiec”, zmianą w Ciepłowni Komunalnej jest wykonana modernizacja układu odpylania z jednostopniowego na dwustopniowy z zastosowaniem multicyklonów przelotowych (odpylanie wstępne). 

W poniższej tabeli 5-3 przedstawiono podstawowe informacje o źródłach ciepła zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej i Komunalnej.

Tabela 5‑3 Podstawowe informacje o źródłach ciepła zainstalowanych Ciepłowni Centralnej i Ciepłowni Komunalnej

[image: image2.wmf]Lp.

Charakterystyka urządzenia

Lokalizacja 

Rodzaj paliwa

Sprawność 

projektowa 

[%]

Sprawność 

odpylania 

[%]

Moc 

cieplna 

[MW]

1

Kocioł rusztowy WR-10 nr 1

Ciepłownia 

Centralna

Węgiel

84

84

11,63

2

Kocioł rusztowy WR-10 nr 2

Ciepłownia 

Centralna

Węgiel

84

84

11,63

3

Kocioł rusztowy WR-10 nr 3

Ciepłownia 

Centralna

Węgiel

84

84

11,63

4

Kocioł WLM-5 nr 1

Ciepłownia 

Centralna

Węgiel

75

84

5,8

5

Kocioł WLM-5 nr 2

Ciepłownia 

Centralna

Węgiel

75

84

5,8

6

Kocioł rusztowy WR-10 nr 1

Ciepłownia 

Komunalna

Węgiel

78

78

11,63

7

Kocioł rusztowy WR-10 nr 2

Ciepłownia 

Komunalna

Węgiel

78

91

11,63


W zakresie dystrybucji ciepła system ciepłowniczy miasta składa się z dwóch osobnych sieci. Sieć cieplna z Ciepłowni Centralnej usytuowanej przy ul. Gałczyńskiego wyprowadzona jest jako jedna magistrala i tuż za źródłem rozdziela się na dwie magistrale: 

· magistralę „Łasicka” zasilającą osiedle Piastów, a także budynki w rejonie ulic Kosiby, Kleberga, Starzyńskiego i dalej w stronę ulicy Zygmunta Augusta; magistrala „Łasicka” ma strukturę zbliżoną do liniowej, tzn. odbiorcy przyłączeni są najczęściej do jednej, głównej magistrali;

· magistralę „Śródmiejska” zasilającą tereny wzdłuż ulic Staroszkolnej i Wańkowicza, a następnie teren wschodniej części śródmieścia; konfiguracja magistrali śródmiejskiej ma strukturę zbliżoną do drzewiastej, tzn. główna magistrala dzieli się na odnogi o coraz mniejszych średnicach. 

Obie magistrale spięte są odcinkiem wzdłuż ulic Łasickiej, Parkowej i Bielskiej tworząc układ pierścieniowy. 

Sieć ciepłownicza wyprowadzona z Ciepłowni Komunalnej usytuowanej przy ul. Kościuszki ma strukturę liniową. Wychodzące z tego źródła sieci tworzą dwie magistrale:

1) magistralę „Dolne Młyny” zasilającą odbiorców komunalnych wzdłuż ulic Kościuszki i Wróblewskiego oraz południową cześć osiedla Staszica; w latach 2001-2002 magistrala została rozbudowana do ulicy Garncarskiej i Śluzowej. 

2) magistralę „Modłowa” zasilającą odbiorców przemysłowych wzdłuż ulicy Modłowej.


W sumie ZEC eksploatuje sieć cieplną o łącznej długości 28 km, co przekłada się na nieco ponad 6 tys. gospodarstw domowych (46% ogółu mieszkańców korzysta z centralnego źródła ciepła). 

5.1.2. Odbiorcy, sprzedaż ciepła sieciowego

Dane na temat sprzedaży energii cieplnej oraz mocy zamówionej w latach 1999 – 2004 zestawiono w tabeli 5-4. Na podstawie poniższej tabeli można zauważyć systematyczny spadek mocy zamówionej i stałe zmniejszenie sprzedaży ciepła sieciowego.

Tabela 5‑4 Moc zamówiona i ilość sprzedanego ciepła w latach 1999 do 2004

	Wyszczególnienie
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004*

	Zamówiona moc cieplna ogółem [MW]
	50,44
	48,69
	51,05
	50,17
	50,06
	50,23

	Sprzedaż energii cieplnej ogółem [TJ/rok]
	290,66
	261,96
	303,33
	281,49
	290,27
	271,31


* moc zamówiona na koniec 2004 roku.

Na podstawie informacji ZEC Bolesławiec przewidywana moc zamówiona będzie ulegać dość znacznemu spadkowi.  

Zgodnie z umowami zawartymi z odbiorcami ciepła sieciowego na koniec 2005 r. wyniesie 49,85 MW, a na dzień 1.01.2006r. 47,88 MW.

Po spięciu ww. systemów ciepłowniczych na terenie miasta możliwe będzie zasilenie strefy przemysłowej z Ciepłowni Centralnej. Ciepłownia Komunalna może funkcjonować jako źródło pokrywające szczytowe zapotrzebowanie na ciepło sieciowe z możliwością jej ewentualnej modernizacji lub rozbudowy w przypadku wystąpienia znacznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe przez nowe podmioty w strefie przemysłowej. 

5.1.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa ciepłowniczego


Na podstawie wyciągu z przygotowywanej strategii rozwoju ZEC przewiduje się realizację trzech głównych celów strategicznych mających zapewnić obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa i sprawniejsze jego funkcjonowanie:

1. Doskonalenie procesów wytwórczych i przesyłowych

2. Wzrost przychodów i poprawa rentowności

3. Doskonalenie działań

W ramach każdego celu strategicznego wyodrębniono programy operacyjne i zadania do zrealizowania. Poniżej przytoczono najważniejsze zadania przewidziane do wykonania w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Część z omawianych zadań już zrealizowano, a część jest w trakcie realizacji.

1. Doskonalenie procesów wytwórczych i przesyłowych

Poprawa efektywności wytwarzania

Oba duże źródła ciepła są obiektami przestarzałymi technicznie, liczącymi pond trzydzieści lat. Potrzeby modernizacji źródeł czy źródła ciepła wynikają zarówno ze znacznego zużycia technicznego urządzeń, ale przede wszystkim z potrzeby uzyskania większej sprawności produkcji, automatyzacji procesów produkcji ciepła, oszczędności mediów, w szczególności energii elektrycznej oraz poprawy warunków ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Właściciel Spółki zatwierdzając „Plan rozwoju Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło miasta Bolesławiec w latach 2004-2007” wyraził zgodę na zaproponowaną przez Zarząd restrukturyzację techniczną przedsiębiorstwa. Najszybsze efekty finansowe i ekologiczne, zarówno dla Spółki jak i dla odbiorców ciepła, przynieść ma modernizacja Ciepłowni Centralnej. W ramach przeprowadzonych prac zmodernizowana została pompownia i układ hydrauliczny ciepłowni. Wykonana została modernizacja trzech kotłów WR-10. Wprowadzony został układ nadrzędny optymalizujący pracę poszczególnych urządzeń w ramach procesu technologicznego. Zastosowana została wizualizacja procesu technologicznego. Wzmocnienie źródła ciepła w Ciepłowni Centralnej ma za zadanie umożliwić spięcie sieci systemu Ciepłowni Centralnej i Ciepłowni Komunalnej. Wykonanie spięcia spowoduje automatyczne wycofanie z eksploatacji nieefektywnej Ciepłowni Komunalnej, która w przyszłości pełnić będzie rolę źródła szczytowego.

Zadanie 1

Modernizacja układu hydraulicznego w Ciepłowni Centralnej wraz z budową systemu nadrzędnego wspomagającego proces technologiczny w ciepłowni

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejący układ hydrauliczny nie był modernizowany od momentu budowy ciepłowni. W układzie zastosowanie mają urządzenia wyeksploatowane i przestarzałe pod względem technicznym. Modernizacja ma na celu automatyczną regulację parametrów pracy układu hydraulicznego ciepłowni – utrzymanie zadanych ciśnień, temperatur i przepływów. 

Nadzór nad pracą układu realizowany będzie poprzez sterowanie pompami sieciowymi, pompami kotłowymi kotłów, pompami uzupełniającymi i pompami stabilizującymi oraz poprzez sterowanie zaworami zmieszania i zaworem upustowym. Zastosowana będzie kontrola, wizualizacja, archiwizacja i raportowanie parametrów technologicznych układu w systemie nadrzędnym ciepłowni. Zamontowana będzie nowa i nowoczesna aparatura pomiarowa i sterownicza.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zwiększenie niezawodności dostaw ciepła poprzez zwiększenie bezpieczeństwa pracy kotłów i pompowni,

· Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

· Uproszczenie i wspomaganie obsługi w sterowaniu pracą układu w czasie normalnej pracy jak i w sytuacjach awaryjnych,

· Pełna wizualizacja procesu technologicznego,

· Sterowanie urządzeniami z poziomu operatora systemu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie zostało zrealizowane w okresie II kw. 2004 r. – IV kw. 2005 r.

PONIESIONE NAKŁADY:

1 531 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 2

Modernizacja trzech kotłów WR-10 w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejące w ciepłowni kotły WR-10 wprowadzane były do eksploatacji w miarę rozbudowywania miejskiego systemu ciepłowniczego. Ostatni z trzech kotłów WR-10 zbudowano w 1976 r. Wszystkie kotły są zdekapitalizowane. Były wielokrotnie remontowane. Modernizacja kotłów ma uzasadnienie techniczne, które przekłada się bezpośrednio na ograniczenie kosztów eksploatacji. 

Zastosowanie w modernizowanych kotłach ścian membranowych umożliwia uzyskanie szczelności w kanałach przepływu spalin i pozwala na zastosowani izolacji cieplnej z płyt z wełny mineralnej. Kocioł posiada nowoczesną wysokosprawną instalację oczyszczania spalin. Gwarantowana sprawność kotłów wykonanych we wspomnianej technologii wynosi 84%.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zwiększenie sprawności wytwarzania do 84%, co przełoży się na zmniejszenie zużycia miału węglowego o 15%,

· Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,

· Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie zostało zrealizowane w okresie II kw. 2004 r. – IV kw. 2005 r.

PONIESIONE NAKŁADY:

4 200 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 3

Modernizacja układu odpylania kotłów w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejące jednostopniowe, składające się tylko z baterii cyklonów, układy odpylania są już w znacznym stopniu wyeksploatowane. Oprócz niskiej sprawności odpylania są też przyczyną znacznego spadku temperatury spalin z powodu braku izolacji termicznej. 

Wymiana tych układów na nowoczesne dwustopniowe izolowane termicznie układy wszystkie wymienione wyżej mankamenty likwiduje.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Podniesienie sprawności odpylania z 84% do 92%,

· Podniesienie sprawności kotłów o około 2% dzięki możliwości obniżenia temperatury spalin w kotle,

· Spełnienie standardów emisji pyłu wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04.08.2003 r.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II - III kw. 2005 r. Zadanie zostało zrealizowane
II – III kw. 2007 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

400 000 zł (2005)

250 000 zł (2007)

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 4

Budowa zadaszenia części składu opałowego w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Miał węglowy składowany jest pod gołym niebem. Nadmierna wilgotność miału wpływa ujemnie na jego kaloryczność, co przekłada się bezpośrednio na nadmierne jego zużycie w procesie spalania.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Poprawa procesu spalania,

· Zmniejszenie zużycia miału.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

2006 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

80 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.

Zadanie 5

Montaż odgazowywacza próżniowego w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

W Ciepłowni Centralnej stosuje się dotychczas odgazowanie wody uzupełniającej za pomocą odgazowywacza termicznego. W Ciepłowni Komunalnej zainstalowany jest odgazowywacz próżniowy, który po wyłączeniu ciepłowni z eksploatacji zostanie zdemontowany i zainstalowany w Ciepłowni Centralnej. Odgazowywacz termiczny pracuje okresowo, tylko podczas produkcji wody uzupełniającej.

Odgazowywacz próżniowy pracuje odgazowując wodę sieciową przez 24 h/d eliminuje zatem również tlen, który wtórnie dostaje się do zładu przez nieszczelności sieci.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zmniejszenie strat własnych na potrzeby odgazowania wody,

· Zmniejszenie zużycia miału węglowego,

· Zwiększenie żywotności sieci i urządzeń ciepłowniczych.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

2008 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

30 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC

Poprawa efektywności przesyłu


ZEC rozprowadza ciepło poprzez 28 km sieci ciepłowniczych z czego 46,3% wykonanych jest w technice rur preizolowanych. Stan techniczny sieci jest ogólnie niezły, problemem jest ich przewymiarowanie, co prowadzi do dużych strat ciepła w procesie przesyłu. Poważnym mankamentem jest eksploatacja dwóch niezależnych źródeł ciepła na dwa niezależne systemy przesyłowe. W ramach restrukturyzacji technicznej przewidziane jest wykonanie połączenia obu sieci ciepłowniczych. Efektem ma być m.in. zmniejszenie strat przesyłu, ponieważ zastąpi się około 1,3 km sieci napowietrznej o średnicy 400 mm siecią wykonaną w technologii rur preizolowanych o średnicy 200 mm. W dalszej kolejności prowadzić się będzie sukcesywną wymianę sieci tradycyjnych na sieci preizolowane.

Zadanie 1

Połączenie dwóch niezależnych systemów ciepłowniczych w jeden system zasilany z Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem Ciepłowni Komunalnej jako szczytowego źródła ciepła

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Obecnie Spółka wykorzystuje dwa duże źródła ciepła zasilające dwie niezależne sieci ciepłownicze. 

Po wykonaniu modernizacji kotłów zdolności produkcyjne Ciepłowni Centralnej będą wystarczające aby zapewnić odbiorcom zamówioną przez nich moc wyłącznie z tego źródła ciepła. Ciepłownia Komunalna w której wykorzystywane są kotły bardzo wyeksploatowane o sprawności nie większej od 65% będzie funkcjonowała jako szczytowe źródło ciepła. Po spięciu systemów ciepłowniczych na terenie miasta możliwe będzie zasilenie strefy przemysłowej z Ciepłowni Centralnej.
SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Szacowane oszczędności w procesie produkcji i dystrybucji ciepła wynoszą około 1 mln zł rocznie.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

2005 - 2007 r.

W chwili obecnej (listopad 2005 r.) realizowany jest projekt techniczny spinki

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

4 000 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Fundusze unijne (EOG, ZPORR, inne),

· Pożyczka ze środków budżetowych Gminy Miejskiej Bolesławiec,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 2

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Po wykonaniu połączenia istniejących systemów ciepłowniczych w jeden system jego pojemność wyniesie około 1500 m3 wody. Obecnie pracująca stacja uzdatniania wody pracuje z wydajnością 6 m3 wody na godzinę dla systemu, który zawiera około 650 m3 wody.

Ze względów bezpieczeństwa dostaw oraz ze względów czysto technicznych istnieje konieczność wybudowania nowej bezobsługowej stacji uzdatniania wody o wydajności około 20 m3 na godzinę.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw,

· Ograniczenie kosztów osobowych.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II - III kw. 2007 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

250 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Środki własne ZEC.

Zadanie 3

Racjonalizacja dostaw energii cieplnej do odbiorców

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Spółka eksploatuje jeszcze 13 węzłów cieplnych starego typu, tzw. węzłów hydroelewatorowych. Węzły te są jej własnością. W miarę posiadanych środków planowana jest sukcesywna wymiana wyeksploatowanych węzłów na węzły jednofunkcyjne. Przedsięwzięcie to pozwoli na zautomatyzowanie pracy węzłów oraz zracjonalizuje dostawę ciepła do odbiorców.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zmniejszenie zużycia miału węglowego,

· Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska,

· Zmniejszenie sprzedaży, które będzie konsekwencją zastosowania nowoczesnych węzłów,

· Zmniejszenie opłat za ciepło przez odbiorców.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

2006 - 2009 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

390 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Środki własne ZEC.

Zadanie 4

Sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczych

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Wskaźnik eksploatowanych sieci preizolowanych jest wyższy niż średnia krajowa. W miarę posiadanych środków Spółka będzie sukcesywnie modernizować sieci zbudowane w technologii tradycyjnej, wybierając w pierwszej kolejności fragmenty najbardziej wyeksploatowane, których prawdopodobieństwo awarii jest największe.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców,

· Zmniejszenie strat ciepła w procesie przesyłu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Sukcesywnie w każdym roku

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

200 000 – 400 000 zł rocznie

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Środki własne ZEC.

Zadanie 5

Budowa telemetrii sieci

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA


W każdym systemie ciepłowniczym znajdują się punkty newralgiczne, które utrudniają utrzymanie optymalnych parametrów pracy systemu. 

Istnieje konieczność przeanalizowania pracy sieci oraz węzłów cieplnych pod kątem ich wpływu na pracę całego systemu oraz na parametry narzucane systemowi.

Jeżeli będzie taka potrzeba, to w wybranych węzłach będzie instalowane oprzyrządowanie, które pozwoli z poziomu ciepłowni obserwować pracę węzłów, pozwoli na zmianę parametrów ich pracy oraz parametrów pracy całego systemu. Ponadto w węzłach cieplnych instalowane będą przyrządy, które umożliwią zdalny odczyt ilości sprzedanego ciepła bezpośrednio  z poziomu ciepłowni.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Optymalizacja pracy źródła ciepła i sieci,

· Możliwość natychmiastowego skutecznego reagowania w razie wystąpienia zakłóceń w pracy węzłów i sieci.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Początek realizacji w 2006 r. – sukcesywnie w miarę posiadania środków

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

150 000 – 250 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Środki własne ZEC.

Trwałe uzyskanie optymalnego zużycia energii elektrycznej w procesach wytwarzania i przesyłu


W ramach kompleksowej modernizacji Ciepłowni Centralnej wiele już zrobiono w temacie optymalnego zużycia energii elektrycznej w procesie wytwarzania ciepła. Szacuje się, że zużycie energii elektrycznej w Ciepłowni Centralnej zmniejszy się o 25 - 30% w stosunku do okresu przed modernizacją. Prowadzone będą dalsze analizy zużycia energii elektrycznej, przede wszystkim zasilającej węzły cieplne. Możliwe będzie ograniczenie zużycia energii elektrycznej m.in. poprzez wymianę obecnie pracujących pomp i silników na urządzenia nowej generacji.

Zadanie 1

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA


W 134 własnych węzłach cieplnych ZEC wykorzystywane są urządzenia zużywające energię elektryczną. Zużycie energii rok rocznie wzrasta. Jest to spowodowane zwiększaniem ilości zautomatyzowanych węzłów cieplnych. W roku 2004 wskaźnik zużycia energii elektrycznej w węzłach przypadający na jednostkę sprzedaży wyniósł 0,99 kWh/GJ. Celowa jest wymiana najstarszych pomp pracujących w węzłach na pompy nowej generacji.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Wymiana najbardziej energochłonnych pomp spowoduje zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w tych węzłach o około 70%.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Sukcesywnie w miarę posiadania własnych środków w latach 2005 - 2009 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

50 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:
· Środki własne ZEC.

Poprawa stanu technicznego pozostałego majątku

Zadanie 1

Budowa komina stalowego w Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejący do 2004 r. komin żelbetowy zbudowany został w 1971 r. Jego stan techniczny nie gwarantował bezpiecznej pracy ciepłowni

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie zrealizowano w 2004 r.

PONIESIONE NAKŁADY:

400 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· 37% pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu,

· 63% środki własne ZEC.

Zadanie 2

Budowa komina stalowego w Ciepłowni Komunalnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejący komin stalowy uległ katastrofie budowlanej 24.12.2001 r. w wyniku której nastąpiło całkowite zniszczenie górnej części komina. Wymogi odpowiednich przepisów oraz bezpieczeństwo dostaw ciepła zmusiły do wybudowania nowego komina.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorców.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie zrealizowano w 2004 r.

PONIESIONE NAKŁADY:

112 000 ZŁ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
· Środki własne ZEC.

Zadanie 3

Budowa wagi samochodowej na terenie Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Do połowy 2004 r. ZEC nie posiadał własnej wagi samochodowej. Ilościowy odbiór miału węglowego odbywał się początkowo na podstawie dokumentów sprzedającego, a w ostatnich latach na podstawie wyników ważenia dokonywanego u najmującego wagę.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Pełna kontrola formalna nad dostawami miału węglowego,

· Wyeliminowanie kosztów najmu wagi.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie zrealizowano w 2004 r.

PONIESIONE NAKŁADY:

107 000 ZŁ

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.

Zadanie 5

Wymiana przyłącza wodociągowego zasilającego Ciepłownię Centralną

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Istniejące przyłącze zasilające ciepłownię zbudowane zostało blisko 35 lat temu i znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. Ze względów bezpieczeństwa dostaw ciepła konieczna staje się jego wymiana.

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA:

· Wybór wykonawcy projektu technicznego przyłącza,

· Wybór wykonawcy inwestycji.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła 

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II - III kw. 2006 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

120 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC

Zadanie 7

Montaż agregatu prądotwórczego i wymiana transformatorów zasilających Ciepłownię Centralną w energię elektryczną

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Ciepłownia Centralna zasilana jest z dwóch zewnętrznych niezależnych źródeł energii elektrycznej. Ze względów bezpieczeństwa pracy ciepłowni konieczne jest wyposażenie ciepłowni we własne, awaryjne źródło energii elektrycznej. Również ze względów bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej należy wymienić przestarzałe transformatory.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Zwiększenie bezpieczeństwa ciągłego dostarczania ciepła. 

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II - III kw. 2007 r. (agregat)

II – III kw. 2008 r. (transformatory)

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

60 000 zł – 2007 r.

100 000 zł – 2008 r.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.

2. Wzrost przychodów i poprawa rentowności

Utrzymanie dotychczasowych odbiorców i pozyskanie nowych


W swoich działaniach na rynku bolesławieckim ZEC nie będzie zmierzał do terytorialnej rozbudowy obecnego systemu scentralizowanego. Podejmowane będą działania polegające na dalszej modernizacji, podniesieniu sprawności i efektywności systemu oraz pozyskiwaniu nowych odbiorców w jego obrębie, głównie w mającym powstać parku technologicznym. Działania marketingowe ZEC będą nakierowane na pełniejsze rozpoznawanie zindywidualizowanych potrzeb różnych grup odbiorców, lepsze odpowiadanie na stawiane wymagania jakościowe, a także promowanie nowych, dodatkowych usług (np. eksploatacji wewnętrznych sieci ciepłowniczych w obiektach, itp.).

Tego rodzaju działania mają doprowadzić do utrwalenia pozycji rynkowej ZEC, utrzymania dotychczasowych klientów oraz zwiększyć liczbę nowych odbiorców pozyskiwanych w obrębie obecnego systemu ciepłowniczego. Szacuje się, że przeprowadzona optymalizacja systemu ciepłowniczego spowoduje trwałe ustabilizowanie cen za ciepło. Przy jednoczesnym planowanym sukcesywnie wzroście cen gazu i cen oleju opałowego, ciepło z ZEC stanie się bardzo atrakcyjnym towarem.

Zadanie 1

Utrzymanie dotychczasowych odbiorców i pozyskanie nowych

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Rynek usług ciepłowniczych jest rynkiem specyficznym, który w odniesieniu do jego uczestników nie podlega koniunkturze popytu. Istnieje powszechny dostęp do usług ciepłowniczych, rynek jest nasycony. Jednak zapotrzebowanie na ciepło maleje. Ograniczenie popytu, jak to wcześniej zaznaczono, związane jest z podejmowanymi przez odbiorców działaniami termomodernizacyjnymi oraz z instalowaniem w węzłach cieplnych urządzeń pozwalających na zracjonalizowanie zużycia ciepła. W powyższym kontekście utrzymanie dotychczasowych klientów oraz pozyskiwanie nowych jest priorytetowym zadaniem dla przedsiębiorstwa.

SPOSÓB REALIZACJI ZADANIA:

Prowadzenie skutecznej polityki informacyjnej wobec Odbiorców. Zadanie to dotyczy zarówno istniejących jak i potencjalnych odbiorców ciepła sieciowego. Działania podejmowane w ramach tego zadania służyć mają:

· promowaniu ciepła sieciowego, jako najbezpieczniejszego i najtańszego dla odbiorcy,

· wyjaśnieniu odbiorcom potrzeby prowadzenia przez Spółkę kapitałochłonnych inwestycji,

· wyjaśnieniu odbiorcom powodów zmian taryf dla ciepła,

· przedstawieniu potencjalnym odbiorcom pakietu zachęt finansowych, które skłonić ich mają do przyłączenia się do sieci ciepłowniczej,

· poprawie wizerunku Spółki.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Utrzymanie strony przychodowej co najmniej na dotychczasowym poziomie.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Przez cały okres działalności

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

Pomijalne

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.

Zadanie 2

Przyłączenie Jednostki Wojskowej 1145 do miejskiej sieci ciepłowniczej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Trwające od kilku lat rozmowy związane z przyłączeniem jednostki wojskowej do miejskiego systemu ciepłowniczego zakończyły się w 2005 r. powodzeniem. Na mocy umowy przyłączeniowej zawartej w lutym 2005 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury we Wrocławiu a ZEC, w roku 2005 jednostka wojskowa zostanie zasilona ciepłem z systemu scentralizowanego. W 2005 r. przewidziano wykonanie ponad 60% prac, pozostałe 40% prac zostanie wykonanych w roku 2006. Nowy odbiorca zamówi ponad 5,5 MW mocy.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Wzrost mocy zamówionej i przychodów ze sprzedaży ciepła o ponad 10% w stosunku do planowanego wykonania w 2005 r.

· Obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, co przełoży się na stabilizację cen ciepła w Bolesławcu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

I kw. 2005 r. – IV kw. 2006 r.

I etap inwestycji zrealizowano (listopad 2005)

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

2 900 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Aport wniesiony przez Właściciela,

· Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 3

Przyłączenie PKS, MZK oraz budynków TBS do miejskiej sieci ciepłowniczej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Przyłączenie nowych budynków Towarzystwa Budownictwa Społecznego planowane jest w roku 2007 oraz w roku 2009.  Obiekty budowane będą w obrębie osiedla „Garncarska” na ulicy Śluzowej. Przyłączenie obiektów Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej jest planowane przez ZEC, przy czym szanse realizacji inwestycji Zarząd ocenia w chwili obecnej na 30-40%.  Trwające od kilku lat rozmowy z PKS jak również rozmowy z MZK nie przyniosły rezultatu. Zarządzający firmami twierdzą, że obecnie stosowane przez ich firmy rozwiązanie, czyli ogrzewanie z wykorzystaniem oleju opałowego i energii elektrycznej jest tańsze od ciepła dostarczanego przez ZEC.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Wzrost mocy zamówionej i przychodów ze sprzedaży ciepła o blisko 2% w stosunku do planowanego wykonania w 2005 r.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

2007 - 2009 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

200 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Aport wniesiony przez Właściciela,

· Środki własne ZEC.

Zadanie 4

Przyłączenie zespołu sportowo – rekreacyjnego na Pl. Ks. J. Popiełuszki do miejskiej sieci ciepłowniczej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Władze Bolesławca planują na terenie Placu ks. Jerzego Popiełuszki wybudowanie kompleksu rekreacyjnego. Realizacja zamierzenia przewidziana jest na rok 2008. 

Ryzyko związane z nie dojściem do skutku planowanej inwestycji jest wysokie i związane z pozyskaniem przez Gminę Miejską Bolesławiec środków niezbędnych do jej wykonania. Zapotrzebowanie na ciepło zaplanowano w wysokości 2,6 MW.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Wzrost mocy zamówionej i przychodów ze sprzedaży ciepła o 5,5% w stosunku do planowanego wykonania w 2005 r.

· Obniżenie kosztów jednostkowych produkcji, co przełoży się na stabilizację cen ciepła w Bolesławcu.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II - III kw. 2008 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

500 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Aport wniesiony przez Właściciela,

· Środki własne ZEC.

Dywersyfikacja przychodów

Zadanie 1

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA


Szczególne znaczenie w strategii rynkowej przypisywane jest rozwijaniu nowych produktów energetycznych. Zmiany technologiczne zachodzące w ciepłownictwie i wytwarzaniu energii elektrycznej w krajach rozwiniętych są ukierunkowane na rozwój małych źródeł kogeneracyjnych oraz kształtowanie lokalnych, niewielkich systemów zaopatrywania odbiorców w oba rodzaje energii. Co raz częściej mówi się również o trigeneracji, czyli wytwarzaniu i sprzedawaniu zimna.


Rozwój nowych produktów energetycznych w Bolesławcu wydaje się być ograniczony ze względu na niewielki rynek oraz ograniczone możliwości ZEC. Dodatkowo dzięki działaniom prooszczędnościowym prowadzonym przez odbiorców ciepła, rynek jego odbioru kurczy się. W takim stanie rzeczy oprócz naturalnych działań powodujących przyłączanie nowych odbiorców należy podjąć działania, które doprowadzą do  dywersyfikacji przychodów. 

Należy przeanalizować możliwości Spółki prowadzenia dodatkowej działalności aby zapewnić wzrost przychodów lub ograniczyć ich spadek. W związku z planowanym wyłączeniem Ciepłowni Komunalnej Spółka może być zmuszona do rozwiązania umowy o pracę z około piętnastoma pracownikami.

Aby temu zapobiec będą prowadzone działania umożliwiające pozostawienie pracowników w firmie pod warunkiem rozszerzenia działalności Spółki. Rozpatrywane będą wszystkie sensowne warianty wykorzystania potencjału osobowego ZEC jak i wykorzystania terenu Ciepłowni Komunalnej i Ciepłowni Centralnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Częściowe wyeliminowanie ryzyka związanego z ograniczeniami mocy zamówionej,

· Częściowe wyeliminowanie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej związanego z anomaliami pogodowymi,

· Wzrost przychodów i wzrost płynności finansowej Spółki,

· Możliwość utrzymania zatrudnienia na obecnym poziomie.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

Przez cały okres działalności

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

Trudne do oszacowania; będą określone podczas szczegółowej analizy zaproponowanych rozwiązań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.

Trwałe osiągnięcie korzystnych relacji ekonomiczno - finansowych 

Zadanie 4

Zarządzanie emisją CO2
OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Spółka objęta jest Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień (KPRU). Problem emisji CO2 do atmosfery stał się poważny w skali całego kraju po decyzji Komisji Europejskiej z marca 2005 r. obniżającej pulę uprawnień dla Polski o 16,5 % w stosunku do puli wcześniej uzgodnionej. Ministerstwo Środowiska do końca 2005 r. wyda stosowne rozporządzenia dotyczące ostatecznej wersji KPRU oraz zasad monitorowania emisji. 

Do końca roku ma być uruchomiony Krajowy Rejestr Uprawnień, który pozwoli na handel uprawnieniami i fizyczną realizację transakcji kupna / sprzedaży, która odbywać się będzie za pośrednictwem giełdy. 

W projekcie KPRU, ZEC Bolesławiec otrzymał na lata 2005 – 2007 uprawnienia do emisji średnio 46 100 ton CO2 rocznie. Jest to o 8 000 ton więcej niż w pierwszym projekcie, lecz może to nie wystarczyć, gdy zwiększy się ilość odbiorców lub wystąpią warunki pogodowe powodujące większe zapotrzebowanie na ciepło. Ostateczne rozliczenie za okres 2005 – 2007 musi się odbyć do 31 marca 2008 r. Aktualna cena kontraktów wynosi 20 EURO/t CO2.

Emisja CO2 w latach poprzednich przedstawiała się następująco:

2002 r. – 42904 t,

2003 r. – 45954 t,

2004 r. – 47452 t.

3. Doskonalenie działań

Doskonalenie funkcjonowania organizacji

Zadanie 3

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Centralnej

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.), obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 wprowadza obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego oraz prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki (ang. BAT). Pozwolenie zintegrowane zastępuje pozwolenia sektorowe na wprowadzanie energii lub substancji do środowiska oraz określa sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska. Instalacje, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). Późniejsze terminy uzyskania pozwolenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1736). Nie wywiązanie się z obowiązku uzyskania pozwolenia może spowodować wyłączenie instalacji z eksploatacji.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Spełnienie wymogów prawnych dla bezpiecznego prowadzenia instalacji.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

II kw. 2005 – II kw. 2006 r. Zadanie jest w trakcie realizacji
PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

20 000 zł

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC

Zadanie 5

Przedłużenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

OPIS I UZASADNIENIE ZADANIA

ZEC posiada koncesję na wytwarzanie ciepła oraz koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Obie koncesje udzielone zostały przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 13 października 1998 r. i ważne są do 31 października 2008 r. Na podstawie art. 39 Ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji, nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

SPODZIEWANE EFEKTY REALIZACJI ZADANIA:

· Spełnienie wymogów formalno - prawnych pozwalających na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

OKRES REALIZACJI ZADANIA:

I kw. 2007 r. – III kw. 2008 r.

PRZEWIDYWANE NAKŁADY:

Pomijalne

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA:

· Środki własne ZEC.
4.2. System gazowniczy

Na podstawie „Założeń do planu …” oraz analizy planu rozwoju przedsiębiorstwa gazowniczego stwierdza się, że nie ma zagrożeń w realizacji założeń. Poniżej przestawiono podstawowe informacje o systemie gazowniczym na terenie Miasta Bolesławiec.

4.2.1. Informacje ogólne

Właścicielem i jednocześnie eksploatatorem większości urządzeń związanych z dostawą i dystrybucją gazu na obszarze Miasta Bolesławiec jest Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec. Sieć przesyłowa administrowana jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System we Wrocławiu.

Przez teren Miasta przebiegają sieci gazowe wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia, w skład których wchodzą:

· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec – Zgorzelec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 6,3 MPa,

· gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Legnica – Bolesławiec, o średnicy nominalnej DN 300 i ciśnieniu PN 1,6  MPa.

Miasto Bolesławiec zaopatrywane jest w gaz ziemny za pośrednictwem trzech stacji redukcyjno – pomiarowych I stopnia: Chościeszowice (Bolesławiec – 1), Wizów (Bolesławiec – 2) – Miasto i Dobra (Bolesławiec – 4). Ciśnienie nominalne wejściowe stacji wynosi 6,3 MPa, a przepustowość 3200 [m3/h]. Obciążenie szczytowe tych stacji wynosi 68%, co daje rezerwę mocy w  wysokości około 3 000 m3/h. 

Ponadto w Bolesławcu zlokalizowane są jeszcze dwie stacje I stopnia nie będące własnością PGNiG i zasilające odbiorców poza Bolesławcem. 

Ich właścicielami są:

· Zakłady Chemiczne Wizów – Bolesławiec – 3, zasilająca zakłady chemiczne,

· Polish Energy Partners Bolesławiec – 5, zasilająca elektrociepłownię z turbiną gazową pracującą na potrzeby Zakładów Chemicznych Wizów.

Stan techniczny sieci gazowych należy uznać jako dobry lub bardzo dobry. Pilnej wymiany wymagają jednak sieci średniego ciśnienia w śródmieściu, gdyż pochodzą one z okresu przedwojennego i są wykonane z rur żeliwnych. 

4.2.2. Odbiorcy, sprzedaż gazu oraz sieć dystrybucyjna

Sumaryczne zużycie gazu na terenie Gminy Bolesławiec z podziałem na ilość i charakter odbiorców przedstawiono w tabeli 5-5.

Tabela 5‑5 Ilość i charakter odbiorców gazu na terenie Miasta Bolesławiec

	Rok
	Długość sieci gazowej w tym sieć średniego ciśnienia
	Odbiorcy gazu (stan na koniec roku)

	
	
	Ogółem
	Gospodarstwa domowe
	W tym ogrzewający mieszk.
	Zakłady produkcyjne
	Inni odbiorcy

	2001
	79800 (10600)
	13602
	13509
	2941
	8
	85

	2002
	75100 (10600)
	13668
	13429
	3125
	7
	232

	2003
	75401 (10749)
	13709
	13474
	3302
	7
	228

	2004
	75613 (10877)
	13679
	13439
	3448
	7
	233


Zużycie gazu w latach 2002 – 2004 pokazano w tabeli 5-6.

Tabela 5‑6 Zużycie gazu dla  grup odbiorców na terenie Miasta Bolesławiec w tys. m3/rok

	Rok
	Zużycie gazu w ciągu roku w tys. m3 (stan na koniec roku)

	
	Ogółem
	Gospodarstwa domowe
	W tym ogrzewający mieszk.
	Inni odbiorcy
	W tym handel i usługi

	2001
	24990
	8589
	4312
	16401
	3088

	2002
	23165
	7946
	3699
	15219
	3381

	2003
	21544
	8216
	3829
	13328
	3571

	2004
	23490
	7722
	3494
	15768
	2573


Szacuje się, że prawie 77% ludności Bolesławca korzysta z dostaw gazu ziemnego.

Zużycie gazu przez największych 9 odbiorców wyniosło w 2004 roku łącznie ponad 14 tys. m3/rok, co stanowi około 60% ogólnego zużycia. 

4.2.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa gazowniczego

W planie rozwoju Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec w 2006 roku przewidziano realizację nowych przyłączy gazowych ok. 640 tys. zł oraz ponad 1 mln zł na modernizację sieci gazowniczej.

W odniesieniu do systemu dystrybucji gazu przewiduje się wdrożenie następujących przedsięwzięć:

· Kontynuacja wymiany starej, żeliwnej sieci gazowej na sieć z polietylenu,

· Doprowadzenie gazu do jednostek rozwojowych w zakresie, który winien zostać sprecyzowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego; harmonogram tych działań winien być uzależniony od tempa rozwoju poszczególnych obszarów.


W przypadku budowy sieci gazowych należy wykonać je na warunkach określonych przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z dnia 2001r. Nr 97, poz. 1055).


W związku z możliwością powstania nowego obiektu w strefie przemysłowej w rejonie ulic Modłowa (działka nr 67/11) władze Miasta Bolesławiec zwróciły się pisemnie (pismo z dnia 2.06.2004r.) do Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Zgorzelec celem określenia możliwości i czasu dostarczenia gazu o następujących parametrach: przeciętne zużycie na dobę – 120 m3/h, zużycie maksymalne – 200 m3/h. W odpowiedzi (pismo z dnia 3.06.2004r.) spółka gazownicza określiła warunki tecniczne i ekonomiczne realizacji przyłącza gazowego tj. niezbędne jest wybudowanie gazociągu średniego ciśnienia do wysokości działki (około 300 m.) oraz stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia o przepustowości 120-200 m3/h. Szacunkowy koszt inwestycji wyniósłby około 95 tys. złotych, a opłata przyłączeniowa, która winna być wniesiona przez inwestora wyniosłaby około 60 tys. złotych. Ponadto inwestor we własnym zakresie powinien wykonać instalację gazową na terenie obiektu od stacji II stopnia do miejsca odbioru gazu. Przedsiębiorstwo gazownicze zastrzega sobie również, że musi być spełniony w przypadku ww. inwestycji warunek opłacalności w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne określona na podstawie rocznego zapotrzebowania gazu przez potencjalnego inwestora.


Na podstawie przedstawionych wyżej warunków przedsiębiorstwa gazowniczego oraz szacunkowych nakładów inwestycyjnych i ewentualnego poziomu partycypacji w nich inwestora nie ma potrzeby dalszej analizy tego zagadnienia.

4.3. System elektroenergetyczny

Na podstawie „Założeń do planu …” oraz analizy planu rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego stwierdza się ryzyko niedoprowadzenia energii elektrycznej do jednostek rozwojowych (problem ten dotyczy głównie parku przemysłowego). Zakres inwestycji powinien być doprecyzowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Harmonogram tych działań winien być uzależniony od tempa rozwoju poszczególnych obszarów.

Poniżej przestawiono podstawowe informacje o systemie elektroenergetycznym na terenie Miasta Bolesławiec.

4.3.1 Informacje ogólne

Koncesję na obrót, przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej na omawianym terenie posiada Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze. Obszar działania oddziału obrazuje rysunek 5-1.
Rysunek 5‑1 Obszar działania oddziału w Jeleniej Górze

[image: image3.png]



Źródło: www.energiapro.pl

Teren Miasta Bolesławiec zasilany jest z systemu sieci wysokich napięć przez dwie stacje elektroenergetyczne WN-110 kV/SN-20 kV: 

· GPZ R-303, zlokalizowany tuż za wschodnią granicą miasta przy ul. Tysiąclecia, wyposażony w 2 transformatory 110/20 kV o mocach 25 MVA i 16 MVA,

· GPZ R-304, zlokalizowany przy południowej granicy miasta przy ul. Matejki, wyposażony w 2 transformatory 110/20 kV o mocy 16 MVA każdy. 

Najwyższy stopień wykorzystania mocy energetycznych wskazanych urządzeń miał miejsce w 1997 r. (średnia dla stacji przy ul. Matejki i ul. Tysiąclecia) i wyniósł 45%. Układ połączeń oraz rozłożenie obciążenia na dwa GPZ-ty zapewnia bezpieczne zasilanie podstawowe oraz rezerwowe oraz zapewnienia odpowiednią rezerwę mocy.

Pomimo występującej w chwili obecnej rezerwy w ww. stacjach elektroenergetycznych w przypadku powstania nowych przedsiębiorstw na terenach inwestycyjnych położonych w okolicach ul. Modłowej i Kościuszki wystąpi niedobór mocy elektrycznej.

Na terenie Miasta Bolesławiec funkcjonuje jednolity poziom średniego napięcia 20 kV. W strukturze linii SN przeważają linie kablowe oraz kablowo – napowietrzne. W zasadniczej części miasta występują linie kablowe, natomast linie napowietrzne SN zlokalizowane są głównie w południowo – wschodniej części miasta (część przemysłowa) w rejonie ulic: Cieszkowskiego, Modłowa, Kościuszki oraz linie wychodzące z R-303 przy ul. Tysiąclecia. 

Na terenie miasta znajduje się około 140 stacji transformatorowych zasilanych liniami SN dostarczając energię poprzez sieć rozdzielczą niskiego napięcia dla odbiorców komunalnych i przemysłowych.

Sieć rozdzielcza niskiego napięcia jest również o charakterze mieszanym kablowo – napowietrznym, z rozsącą przewagą sieci kablowych.

Na terenie Miasta Bolesławiec brak źródeł wytwarzania energii elektrycznej.

Najbliższym źródłem wytwórzczym energii elektrycznej jest elektrociepłownia zlokalizowana opodal granicy Gminy Miejskiej z Gminą Wiejską Bolesławiec. Elektrownia o nominalnej mocy elektrycznej 4,4 MWe i cieplnej 42 MWt dostarcza energię dla Zakładów Chemicznych "Wizów" S.A. na podstawie 20-letniej umowy dostaw energii elektrycznej i ciepła. Elektrownia obsługiwana jest przez spółkę Polish Energy Partners S.A. Obiekt oddano do użytku w 1999 roku. Moc elektryczna jest generowana przez turbogenerator gazowy o nominalnej mocy elektrycznej 4,4 MWe. Ciepło w parze o ciśnieniu absolutnym 0,7 MPa i temperaturze 1700C jest wytwarzane przez kocioł odzyskowy o wydajności 10,5 Mg/h i dwa kotły gazowo-olejowe o wydajności 16 Mg/h pary każdy. Układ technologiczny dopełniają: awaryjny przewód spalinowy z turbiny (bypass), instalacja uzdatniania wody, urządzenia sterowania i kontroli systemu oraz przyłącza elektryczne. Turbogenerator oraz kotły są zainstalowane na powierzchni 1200 m2.

4.3.2 Zużycie energii elektrycznej

Poniżej przedstawiono zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta Bolesławiec w latach 2001 – 2004 z podziałem na grupy taryfowe oraz ilość odbiorców w poszczególnych latach (wg danych Oddziału Energetycznego w Jeleniej Górze).

Tabela 5‑7 Struktura odbiorców i roczne zużycie energii elektrycznej na terenie Miasta  Bolesławiec

	Grupa taryfowa
	2001
	2002
	2003
	2004

	
	Ilość odbiorców
	Zużycie energii elektrycznej
	Ilość odbiorców
	Zużycie energii elektrycznej
	Ilość odbiorców
	Zużycie energii elektrycznej
	Ilość odbiorców
	Zużycie energii elektrycznej

	A
	1
	11 131 560
	1
	1 953 820
	1
	3 476 329
	1
	22 885 614

	B
	37
	61 959 283
	39
	64 687 960
	40
	64 435 600
	42
	61 515 212

	C
	1 646
	22 106 851
	1 626
	22 699 060
	1 621
	23 074 377
	1 603
	23 135 476

	G
	16 384
	27 419 917
	16 540
	27 006 906
	16 730
	27 295 101
	16 847
	27 375 621

	R
	2
	18 965
	2
	17 536
	2
	50 421
	1
	55 214

	Razem
	18 070
	122 636 576
	18 208
	116 365 282
	18 394
	118 331 828
	18 494
	134 967 137


Grupa taryfowa A – odbiorcy podłączeni do sieci wysokiego napięcia (110 kV)

Grupa taryfowa B – odbiorcy podłączeni do sieci średniego napięcia (20 kV)

Grupa taryfowa C – odbiorcy podłączeni do sieci średniego napięcia (≤ 1 kV)

Grupa taryfowa G – stosowana dla odbiorców niezależnie od napięcia (miejskie i wiejskie gospodarstwa domowe, obiekty zbiorowego zamieszkania, mieszkania rotacyjne, domy letniskowe, oświetlenie klatek schodowych, piwnic,  zasilanie wind itp.)

4.3.3. Plany rozwoju przedsiębiorstwa elektroenergetycznego

W najbliższych latach EnergiaPro Koncern Energetyczny SA planuje na terenie Miasta Bolesławiec realizację następujących zadań:

· Modernizacja sieci nn, ul. Okrzei, Łasicka, Marcinkowskiego, Wojska Polskiego, Zwycięstwa,

· Wymiana kabla na linii L–606 od mufy na wysokości oczyszczalni ścieków do RS – 31 (220 m.) i L-619 od RS-31 do słupa nr 29 (100 m.),

· Wymiana kabla na linii SN L-625 od PT-62513 a PT-62514 (400 m.), ul. Dln. Młyny,

· Budowa stacji transformatorowej kontenerowej z powiązaniami SN i nn w Bolesławcu przy ul. Zabobrze.

Ponadto będą realizowane przyłączenia nowych odbiorców z uwzględnieniem składanych przez klientów wniosków o przyłączenie i możliwości finansowych Oddziału EnergiaPro w Jeleniej Górze.

Na podstawie analizy planów rozwoju Zakładu Energetycznego stwierdza się, że nie zawiera on zasilania w energię elektryczną terenów inwestycyjnych położonych w okolicach ul. Modłowej i Kościuszki pod strefę przemysłową. 

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne art. 7 punkt 8 za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:

1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień oraz do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;

2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci ciepłowniczej, z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego odcinka.

W pismach z dnia 11.06.2004r. oraz 16.02.2005r. władze miasta, w związku budową nowego parku przemysłowego złożyły wniosek o pilne ujęcie w planach inwestycyjnych Koncernu Energetycznego budowy stacji 110/SN połączonej liniami 110kV ze stacją 110/20 kV usytuowaną w Kruszynie. Inwestycja ta pozwoliłaby na dostawę energii elektrycznej o mocy 30 MW, która obsłuży nowego inwestora oraz podmioty zlokalizowane na terenach przyległych. Podobne pismo zostało również skierowane do spółki POLENERGIA SA., która zajmuje się obrotem m.in. energią elektryczną i gazem ziemnym. 

W piśmie z dnia 23.02.2005r. Koncern Energetycznego EnergiaPro w sprawie zasilenia nowego parku przemysłowego w rejonie ulic Kościuszki – Modłowa w Bolesławcu informuje, że obecnie zainstalowane w stacji transformatorowej 110/20 kV R-303 urządzenia energetyczne pozwalają na realizację zasilania podmiotów na terenie „nowego parku przemysłowego” mocą o zdeklarowanej wielkości ok. 30 MW (łącznie dla zasilania podstawowego i rezerwowego) poprzez linie 20 kV, które należałoby wbudowywać od tej stacji do terenu parku. 

Warunkiem takiego wariantu zasilania jest na podstawie informacji EnergiaPro wystąpienie rozproszonego zapotrzebowania mocy na tym terenie. W przypadku pojawienia się jednego lub dwóch podmiotów o zapotrzebowaniu mocy na poziomie 10-15 MW, konieczne będzie wybudowanie stacji 110/20 kV.

Ponadto w ww. piśmie Koncern EnergiaPro przewiduje ujęcie w swoich planach rozwoju wykonania zasilania Bolesławieckiej Strefy Ekonomicznej poprzez wybudowanie na jej obszarze nowej stacji 110/20 kV.

Rozważane są dwa warianty zasilania ww. stacji 110/20 kV:

· zasilenie projektowanej stacji 110/20 kV poprzez wcięcie w przelot istniejącej linii 110 kV S-320 relacji stacja 110/20 kV „Bolesławiec 1000-lecia” – stacja 110/20 kV „Wizów”,

· zasilenie projektowanej stacji 110/20 kV w odczepie od istniejącej linii S-320 (jedno zasilanie) oraz przedłużenie nowoprojektowanej linii 110 kV od stacji 110/20 kV „Gromadka”, poprzez teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obszar Krzywa do projektowanej w/w stacji (drugie zasilanie).

Koncern Energetyczny jest zainteresowany również pomocą merytoryczną, jak i finansową w rozwiązywaniu problemów pojawiających się na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, a także ewentualnym nabyciem gruntu pod przyszłą stację 110/20 kV (dokładna lokalizacja będzie możliwa po uzyskaniu informacji na temat zapotrzebowania mocy przyszłych podmiotów oraz planu zagospodarowania „parku przemysłowego”). Warunkiem podjęcia współpracy będzie podpisanie listu intencyjnego dotyczącego w/w przedsięwzięcia.

Możliwa jest budowa infrastruktury energetycznej dla strefy aktywności gospodarczej ze środków pomocowych związanych z rozwojem gospodarczym. W tym przypadku jednak koszty uzbrojenia terenu bierze na siebie gmina, która i tak w efekcie przekazuje jego eksploatację przedsiębiorstwu energetycznemu, unikając w ten sposób uzyskania koncesji na dystrybucję i obrót energią elektryczną.

Warunkiem niezbędnym dla zasilania docelowego inwestycji jest również uzyskanie z wymaganym wyprzedzeniem niezbędnych dokumentów formalno – prawnych umożliwiających realizację zadania, w tym w szczególności:

· zgody właścicieli gruntów przez które będzie przebiegać projektowana linia 110 kV od istniejącej stacji R-303 do miejsca lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej 110/20 kV dla nowego podmiotu przyłączanego,

· uzyskania terenu pod budowę nowej stacji transformatorowej 110/20 kV,

· decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla stacji transformatorowej i linii 110 kV,

· uzgodnień branżowych w zakresie kolizji,

· pozwolenia na budowę.

W pismach z dnia 16.02.2004r. oraz 11.06.2004r. Urząd Miasta Bolesławiec deklaruje pomoc ww. zakresie.  


Podsumowując, warunkiem niezbędnym do rozwoju strefy przemysłowej w Bolesławcu jest również opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jej obszaru, a po uchwaleniu niniejszego „Projektu plan …” przez Radę Miejską podpisanie listu intencyjnego z Koncernem Energetycznym lub spółką POLENERGIA (również z ZEC Bolesławiec i Dolnośląską Spółką Gazownictwa).

Szczegółowe uzasadnienie ekonomiczne ww. inwestycji znajduje się rozdziale 10 „Propozycje w zakresie rozwoju i modernizacji poszczególnych systemów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

4.3. Systemy lokalne i indywidualne oparte na pozostałych paliwach 

Poza systemami sieciowymi budynki oraz zakłady na terenie Miasta Bolesławiec zasilane są z lokalnych kotłowni. Największe kotłownie posiadają w Bolesławcu takie instytucje jak: 

· Zakład Tkanin Technicznych BONITEX S.A. (kotłownia gazowo – olejowa 2,3 MW), kotłownia ta dostarcza ciepło dla jeszcze kilku firm;

· Wojewódzki Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych (kotłownia gazowa – 9 kotłów – 4,22 MW),

· Jednostka wojskowa (kilkanaście kotłowni węglowych i koksowych).

Poza wskazanymi w Bolesławcu znajduje się blisko 90 mniejszych kotłowni opalanych węglem, gazem lub olejem, których moce mieszczą się w granicach od kilkunastu kW do 1 MW.  

Te części miasta, do których nie jest dostarczane ciepło z centralnych źródeł to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna, korzystająca z indywidualnych źródeł ciepła (najczęściej gazu). Szacuje się, że w centrum miasta gdzie dominuje stara zabudowa znaczna część użytkowników dokonało wymiany starych kotłów lub pieców opalanych paliwami stałymi na nowoczesne kotły gazowe.

6. BILANS POTRZEB ENERGETYCZNYCH MIASTA ORAZ OBCIĄŻENIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

W niniejszym rozdziale przedstawiono zaktualizowany w stosunku do „Założeń do planu …” bilans potrzeb energetycznych miasta oraz obciążenie środowiska naturalnego, związane z pokrywaniem tych potrzeb sporządzony na podstawie informacji uzyskanych w trakcie opracowania niniejszego planu od przedsiębiorstw energetycznych. Bilans energetyczny oraz bilans zanieczyszczeń (tabela 6-4) został sporządzony na dzień 31.12.2004r. W poniższym tabelach przedstawiono pokrycie zapotrzebowania energii cieplnej (tabela 6-1), sposób pokrycia szczytowego zapotrzebowania ciepła (tabela 6-2) oraz zbiorcze zestawienie zapotrzebowania ciepła w podziale na grupy odbiorców i sposób wykorzystania ciepła (tabela 6-3). Wyniki bilansów energetycznych przedstawiono również na rysunkach 6-1 do 6-4. 

Tabela 6‑1 Pokrycie zapotrzebowania energii cieplnej TJ/rok

	Wyszczególnienie
	Gaz sieciowy
	System ciepł.
	Energia elektr.
	Kotłownie lokalne
	Inne paliwo
	Piece
	Razem

	Mieszkania ogrzewane
	indywidualnie
	258,47
	-
	74,25
	174,58
	-
	83,36
	774,7

	
	zbiorowo
	6,63
	177,39
	0,00
	0,00
	-
	 -
	

	Obiekty użyteczności publicznej
	201,68
	46,45
	1,67
	56,75
	-
	-
	306,5

	Przemysł, usługi, handel
	c.o. + c.w.u.
	203,78
	38,80
	9,27
	42,02
	23,11
	 -
	317,0

	
	technologia
	135,85
	8,67
	0,00
	17,39
	11,77
	 -
	173,7

	OGÓŁEM
	806,41
	271,31
	85,19
	290,73
	34,89
	83,36
	1571,9


Rysunek 6‑1 Sposób pokrycia zapotrzebowania energii cieplnej w zależności od rodzaju paliwa

[image: image4.emf]52%

17%

5%

19%

2%

5% Gaz sieciowy

System ciepł.

Energia elektr.

Kotłownie lokalne

Inne paliwo

Piece


Tabela 6‑2 Sposób pokrycia szczytowego zapotrzebowania ciepła w MW

	Wyszczególnienie
	Gaz sieciowy
	System ciepł.
	Energia elektr.
	Kotłownie lokalne
	Inne paliwo
	Piece
	Razem

	Mieszkania ogrzewane
	indywidualnie
	42,0
	-
	12,2
	28,9
	0,0
	13,8
	129,2

	
	zbiorowo
	1,1
	31,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	

	Obiekty użyteczności publicznej
	32,8
	8,1
	0,3
	9,3
	0,0
	0
	50,4

	Przemysł, usługi, handel
	c.o. + c.w.u.
	33,1
	6,7
	1,5
	6,9
	3,8
	0
	52,0

	
	technologia
	22,1
	0,6
	0,0
	1,2
	0,9
	0
	24,7

	OGÓŁEM
	131,0
	46,6
	14,0
	46,2
	4,7
	13,8
	256,4


Rysunek 6‑2 Sposób pokrycia szczytowego zapotrzebowania energii ciepła w zależności od rodzaju paliwa

[image: image5.emf]52%

18%

5%

18%

2%

5% Gaz sieciowy

System ciepł.

Energia elektr.

Kotłownie lokalne

Inne paliwo

Piece


Tabela 6‑3 Zbiorcze zestawienie zapotrzebowania ciepła w MW

	Wyszczególnienie
	c.o.
	c.w.u.
	technologia
	RAZEM
	Udział

	Budownictwo mieszkaniowe
	106,5
	23,3
	0
	129,2
	50,4%

	Obiekt użyteczności publicznej
	24,4
	2,1
	0,9
	50,4
	19,7%

	Przemysł, usługi, handel
	23,6
	0,9
	2,5
	76,7
	29,9%

	RAZEM
	154,45
	26,3
	3,4
	256,4
	100,0%


Rysunek 6‑3 Udział w zapotrzebowaniu szczytowym ciepła poszczególnych grup odbiorców

[image: image6.emf]50%

20%

30%

Budownictwo

mieszkaniowe

Obiekt użyteczności

publicznej

Przemysł, usługi, handel


Rysunek 6‑4 Udział w zapotrzebowaniu szczytowym z zależności od charakteru odbioru

[image: image7.emf]84%

14%

2%

c.o.

c.w.u.

technologia


Tabela 6‑4 Roczna emisja zanieczyszczeń

	Wyszczególnienie
	Gaz sieciowy
	System ciepł.
	Energia* elektr.
	Kotłownie lokalne
	Inne paliwo
	Piece
	Razem

	SO2 [ton/rok]
	0,00
	238,77
	0,00
	150,99
	0,14
	115,67
	505,57

	NOx [ton/rok]
	30,07
	60,45
	0,00
	16,11
	1,28
	12,34
	120,25

	CO [ton/rok]
	6,34
	10,07
	0,00
	944,21
	0,00
	2291,00
	3251,62

	Pył [ton/rok]
	0,35
	18,13
	0,00
	315,07
	0,27
	132,63
	466,45

	CO2 [tys. ton/rok]
	46,10
	34,45
	0,00
	34,43
	2,03
	26,37
	143,38


* przyjęto zerową emisję zanieczyszczeń z uwagi na brak źródeł wytwarzania energii elektrycznej na terenie miasta 

7. PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIA MIASTA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
Podstawowe założenia do opracowania planu określa Uchwała Rady Miejskiej dotycząca "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Miasta Bolesławiec". W przypadku systemu elektroenergetycznego i gazowniczego przewidywane zmiany zapotrzebowania określono w stopniu wystarczającym w ww. Założeniach do planu (Założenia do planu - Załącznik 7 – bilans zapotrzebowania ciepła dla Bolesławca – prognoza na roku 2015). Działalność tych przedsiębiorstw wykracza znacznie poza obszar Miasta Bolesławiec, a co za tym idzie lokalny wzrost lub spadek zapotrzebowania na dystrybuowane przez nie nośniki energii nie wpłynie znacząco na rentowność przedsiębiorstw oraz cenę nośników. Inna sytuacja występuje w przypadku systemu ciepłowniczego. Z uwagi na występowanie w systemie ciepłowniczym od 1999 niekorzystnego trendu spadkowego sprzedaży ciepła, co zagraża bezpieczeństwu jego funkcjonowania (lub powodować dalszy wzrost cen ciepła sieciowego) w niniejszym opracowaniu zaktualizowano prognozy rozwoju systemu ciepłowniczego na terenie Miasta Bolesławiec. Analiza prognozy zapotrzebowania będzie pomocna dla podjęcia działań mających na celu wyznaczenie kierunków modernizacji oraz kierunków rozwoju systemu ciepłowniczego.    

7.1. Prognoza rozwoju systemu ciepłowniczego w Bolesławcu

Prognozy oraz analizy zostały w głównej mierze oparte o dane zawarte w „Koncepcji Technicznej i ekonomicznej modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec” opracowanej w listopadzie 2004r. dla ZEC Bolesławiec sp. z o.o. oraz „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” opracowanych w 2000r. 

W „Koncepcji...” przeanalizowano trzy scenariusze rozwoju systemu ciepłowniczego na lata 2005 - 2015 w oparciu o szereg informacji z zakresu rozwoju miasta, jak np. chłonność i przeznaczenie terenów przeznaczonych pod inwestycje. W poniższej tabeli przedstawiono chłonność energetyczną (cieplną) poszczególnych terenów rozwojowych w zależności od ich funkcji.

Tabela 7‑1 Chłonność energetyczna (cieplna) terenów rozwojowych

	Lp.
	Symbol obszaru
	Chłonność obszaru
	Chłonność energetyczna (moc cieplna)

	
	
	[ha]
	ilość mieszkań
	[MW]

	1
	M1
	121,5
	806
	8,9

	2
	M2
	11,1
	74
	0,8

	3
	M3j
	19,7
	80
	0,9

	4
	M3w
	
	280
	2,2

	5
	M4j
	11,4
	45
	0,5

	6
	M4w
	
	75
	0,6

	7
	M5j
	29,2
	120
	1,3

	8
	M5w
	
	210
	1,6

	9
	U1
	12,8
	-
	2,6

	10
	U2
	30,9
	-
	6,2

	11
	U3
	3,5
	-
	0,7

	12
	U4
	4,0
	-
	0,8

	13
	U5/1
	1,0
	-
	0,2


	14
	U5/2
	26,4
	-
	5,3

	15
	U6
	16,0
	-
	3,2

	16
	U7
	4,4
	-
	0,9

	17
	Uz/1
	3,3
	-
	0,6

	18
	Uz/2
	4,3
	-
	0,6

	19
	Uz/3
	1,8
	-
	2,0

	20
	P1/1
	25,8
	-
	6,5

	21
	P1/2
	38,3
	-
	9,6

	22
	P1/3
	3,5
	-
	0,9

	23
	P1/4
	5,1
	-
	1,3

	24
	P1/5
	9,9
	-
	2,5

	25
	P1/6
	10,4
	-
	2,6

	26
	P1/7
	2,5
	-
	0,6

	27
	P1/8
	23,4
	-
	5,9

	28
	P1/9
	16,5
	-
	4,1

	RAZEM
	436,7
	1690
	73,9


M1, M2,  M3j, M4j, M5j  -  zabudowa jednorodzinna

M3w, M4w,  M5w  -  zabudowa jednorodzinna

U1-U7 – usługi

Uz/1 i Uz/2 – tereny we wschodniej części miasta przeznaczony pod budowę supermarketu

Uz/3 – położony w centarlnej części miasta przeznaczony pod budowę Aquaparku. 

W celu zachowania spójności opracowań w niniejszej analizie przyjęto wcześniej rozpatrywane scenariusze, które uznano za możliwe do realizacji. Jedyne co wywołuje pewne wątpliwości, to optymizm autorów w ocenie rozwoju systemu ciepłowniczego, zważywszy, że obserwuje się w ostatnich latach w całym kraju tendencje do zmniejszania zapotrzebowania na ciepło sieciowe. 

Przedsiębiorstwa ciepłownicze w celu utrzymania i rozbudowy rynku zbytu ciepła wychodzą często naprzeciw klientom i dołączają do swoich usług, nowe czasami nie związane z energetyką, jak np. usługi internetowe przy wykorzystaniu przewodów światłowodowych stosowanych w nowoczesnym monitoringu i pomiarach. Dlatego wprowadzono dodatkowe scenariusze oparte: jeden na trendzie zmian zapotrzebowania na ciepło w ostatnich latach, a drugi – negatywny uwzględniający racjonalizację zużycia energii cieplnej oraz zmniejszenie liczby odbiorców.

Dane o rzeczywistym zużyciu ciepła sieciowego zostały uwzględnione z ww. opracowań oraz dostarczone przez ZEC Bolesławiec Sp. z o.o.. W celu eliminacji wpływu jakości sezonów grzewczych (bardziej lub mniej mroźna zima) rzeczywiste zużycia ciepła przeliczono na średnie warunki temperaturowe z lat 1999-2004 (stopniodni podane przez ZEC), przy czym dla przemysłu przyjęto, zgodnie z „Założeniami do planu...”, że na cele technologiczne wykorzystywane jest 18% zużycia ciepła, a więc ta część ciepła nie podlega wpływom temperatur zewnętrznych.

[image: image8.wmf]225

250

275

300

325

350

375

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Lata

Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 

zużycie rzeczywiste ciepła

zużycie przeliczone wg. stopniodni

Średnia zużycie po uwzględnieniu liczby

stopniodni

Zużycie ciepła w latach 1999-2004 

przeliczono na średnie warunki temperaturowe z okresu 1999-2004

przy czym dla przemysłu przeliczono 82 % zużycia


Rysunek 7‑1 Porównanie rzeczywistego zużycia ciepła oraz przeliczonego na średnie warunki temperaturowe z lat 1999-2004

Poniżej opisano scenariusze zapotrzebowania na ciepło sieciowe w Bolesławcu.

1. Scenariusz „Ograniczony” 


Scenariusz ten został przyjęty na podstawie „Koncepcji Technicznej i ekonomicznej modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec”, w którym przewiduje się podłączenie nowych odbiorców możliwych do podłączenia z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej oraz możliwości technicznych, gdzie rozbudowa obejmuje obszary pod zabudowę: mieszkaniową wielorodzinną (M3 – część północna), usługową (U4, U5/1, U6, Uz/1, Uz/2, Uz/3), przemysłową (P1/2, P1/3, P1/4, P1/5) Jednostkę Wojskową, Zehnder, oraz małych odbiorców. 

Oprócz przyrostów przyjęto również spadek potrzeb cieplnych w wyniku prowadzenia przez odbiorców działań termomodernizacyjnych.

2. Scenariusz „Umiarkowany”


Scenariusz ten został przyjęty na podstawie „Koncepcji...”, w którym przewiduje się podłączenie nowych odbiorców możliwych do podłączenia z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej oraz możliwości technicznych, gdzie rozbudowa obejmuje obszary pod zabudowę jak w scenariuszu „Ograniczonym” oraz dodatkowo obszary pod zabudowę: usługową (U5/2), przemysłową (P1/1, P1/6, P1/9). Oprócz przyrostów przyjęto również spadek potrzeb cieplnych w wyniku prowadzenia przez odbiorców działań termomodernizacyjnych.

3. Scenariusz „Dynamiczny”

Scenariusz ten został przyjęty na podstawie „Koncepcji...”, w którym przewiduje się podłączenie nowych odbiorców możliwych do podłączenia z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej oraz możliwości technicznych, gdzie rozbudowa obejmuje obszary pod zabudowę jak w scenariuszach „Ograniczonym” i „Umiarkowanym” oraz dodatkowo obszary pod zabudowę: przemysłową (P1/7, P1/8) oraz PKS i MZK. Oprócz przyrostów przyjęto również spadek potrzeb cieplnych w wyniku prowadzenia przez odbiorców działań termomodernizacyjnych.

4. Scenariusz „Negatywny”


Przy sporządzeniu tego scenariusza przyjęto założenia:

· w istniejących obiektach w wyniku działań termomodernizacyjnych oraz odłączeń  od sieci zapotrzebowania na ciepło spada o 2,7%/rok;

· wzrost zapotrzebowania na ciepło przewidziany w scenariuszu „Ograniczonym” w analizowanych przedziałach czasowych zmniejszono do 70%.

W wyniku takich działań zmniejszenie zużycia ciepła w różnych sektorach w wyniku termomodernizacji i odłączeń może nie mieć pokrycia z zapotrzebowaniem na ciepło w obiektach nowo przyłączonych, a wiec możliwy jest spadek poniżej aktualnego poziomu.

5. Scenariusz „Trendu”

Scenariusz ten jest przedłużeniem linii trendu dla punktów określających rzeczywiste  zużycie ciepła sieciowego w latach 1999 – 2004, przeliczone na średnie warunki temperaturowe z tych samych lat w Bolesławcu (dla przemysłu przeliczono na warunki średnie 82% zużytego ciepła). O wyborze linii trendu (liniowy, wykładniczy, wielomianowy, itd.), decydowała wartość współczynnika korelacji R2, która powinna być najbliższa jedności. Z równania, otrzymanej linii trendu, obliczono wartości zapotrzebowania na ciepło w latach 2004 – 2015.

Poniżej zaprezentowano wyniki sporządzonych scenariuszy dla poszczególnych sektorów oraz całości zapotrzebowania na ciepło sieciowe w Bolesławcu w perspektywie lat 2005-2015.

[image: image9.wmf]0

25

50

75

100

125

150

175

200

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Lata

 Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe [TJ]

Scenariusz "Negatywny"

Scenariusz "Ograniczony"

Scenariusz "Umiarkowany"

Scenariusz "Dynamiczny"

rzeczywiste zużycie w latach 1999-2004 oraz trend zmian

Zużycie ciepła w latach 1999-2004 przeliczono na średnie 

warunki temperaturowe  z okresu 1999-2004


Rysunek 7‑2 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach usługowych

[image: image10.wmf]0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Lata

 Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe [TJ]

Scenariusz "Negatywny"

Scenariusz "Ograniczony"

Scenariusz "Umiarkowany"

Scenariusz "Dynamiczny"

rzeczywiste zużycie w latach 1999-2004 oraz trend zmian

82% zużycie ciepła w latach 1999-2004 przeliczono na średnie 

warunki temperaturowe  z okresu 1999-2004 pozostała część 

ciepła to wykorzystywana jest w celach technologicznych


Rysunek 7‑3 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach przemysłowych

[image: image11.wmf]100

125

150

175

200

225

250

275

300

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Lata

 Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe [TJ]

Scenariusz "Negatywny"

Scenariusz "Ograniczony"

Scenariusz "Umiarkowany"

Scenariusz "Dynamiczny"

rzeczywiste zużycie w latach 1999-2004 oraz trend zmian

Zużycie ciepła w latach 1999-2004 przeliczono na średnie 

warunki temperaturowe  z okresu 1999-2004


Rysunek 7‑4 Prognoza zapotrzebowania na ciepło w obiektach mieszkalnych

[image: image12.wmf]R

2

 = 0,8868

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Lata

Zapotrzebowanie na ciepło [TJ] 

Scenariusz "Ograniczony"

Scenariusz "Umiarkowany"

Scenariusz "Dynamiczny"

rzeczywiste zużycie w latach 1999-2004 oraz trend zmian

Scenariusz "Negatywny"

Zużycie ciepła w latach 1999-2004 

przeliczono na średnie warunki temperaturowe z okresu 1999-2004

przy czym dla przemysłu przeliczono 82 % zużycia


Rysunek 7‑5 Prognoza sumarycznego zapotrzebowania na ciepło we wszystkich sektorach

Na podstawie wcześniej wymienionych opracowań wyznaczono również zmiany zapotrzebowania na moc. Przyjęto jednak do obliczeń nie moc zamówioną lecz moc szczytową, czyli wartość pokazującą maksymalne obciążenie systemu w sezonie. Dla roku 2004 stosunek mocy szczytowej do mocy zamówionej wynosił 0,64. Wartość tą przyjęto dla pozostałych lat i poprzez analogię wyznaczono moce szczytowe w pozostałych latach. 

[image: image13.wmf]Zapotrzebowanie na moc ciepła sieciowegu w Bolesławcu

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

Lata

Moc szczytowa ciepła [MW] 

Scenariusz "Ograniczony"

Scenariusz "Umiarkowany"

Scenariusz "Dynamiczny"

Moc szczytowa w latach 1999-2005 oraz trend

Scenariusz "Negatywny"

Ciepłownia "Centralna"

Ciepłownia "Komunalna"

Moce szczytowe ciepła w latach 1999-2004 

przeliczono na podstawie mocy zamówionej i szczytowej dla roku 

2004

46,5 MW Ciepłownia 

Centralna 

23,3 MW Ciepłownia 

Komunalna 


Rysunek 7‑6 Scenariusze zmian zapotrzebowania mocy na tle istniejącego systemu

Z powyższego rysunku wynika, że przy realizacji scenariuszy „Dynamicznego” oraz „Umiarkowanego” istniejąca obecnie rezerwa mocy nie była by w stanie zapewnić pokrycia potrzeb nowych odbiorców, w związku z czym niezbędnym będzie wybudowanie nowych bloków ciepłowniczych. Stosunkowo duży zapas występuje w scenariuszu „Ograniczonym”, ok. 12,5 MW, a więc taka sytuacja nie wymuszałaby wybudowania nowego źródła ciepła, chyba, że w zastępstwie za któryś istniejący. Scenariusz „Negatywny” przedstawia niewielki wzrost zapotrzebowania na moc oraz scenariusz „Trendu” przewiduje praktycznie utrzymanie istniejącego poziomu.

Podsmumowując powyższą analizę, należy stwierdzić, że wystąpienie wzrotu zużycia ciepła zgodnie ze scenariuszami „Dynamicznym” oraz „Umiarkowanym” jest mało prawdopodobne z uwagi, że na rynku ciepła występuje silna konkurencja dla ciepła sieciowego (gaz sieciowy i inne niesystemowe nośniki tj. węgiel, biomasa oraz olej opałowy), a w tych scenariuszach oraz w scenariuszu „Ograniczonym” uwzględnia się 100% zasilanie terenów rozwojowych z sieci ciepłowniczej. Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie preferencji dla ciepła sieciowego co zostało opisane w rozdziale 8.1.

7.2. Prognoza rozwoju systemu gazowniczego w Bolesławcu

Przyjęto prognozy wyznaczone w „Założeniach do planu …”

7.3. Prognoza rozwoju systemu elektroenergetycznego w Bolesławcu

Przyjęto prognozy wyznaczone w „Założeniach do planu …”

8. PROPOZYCJE W ZAKRESIE ROZWOJU I MODERNIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

Na podstawie analiz przedsięwzięć przedstawionych w uchwalonych przez Radę Miejską w Bolesławcu „Założeń do planu …” wyspecyfikowano przedsięwzięcia wymagające doprecyzowania w niniejszym opracowaniu, głównie z uwagi na doprowadzenie do spójności zamierzeń miasta z planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych oraz sprawniejszej koordynacji polityki miasta w zakresie sieciowych nośników miasta. 

Poniżej wyszczególniono zakres analizowanych przedsięwzięć w niniejszym projekcie planu:

· Modernizacja systemu ciepłowniczego,

· Analiza wariantowa możliwości zasilenia strefy przemysłowej,

· Organizacja systemu monitorowania stanu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

· Propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

8.1. MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

Poniżej przedstawiono przedsięwzięcia w zakresie modernizacji systemu ciepłowniczego. Szczegółowa analiza przedsięwzięć została przedstawiona w „Koncepcji Technicznej i ekonomicznej modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec” w opracowanej w listopadzie 2004r. dla ZEC Bolesławiec sp. z o.o. oraz w „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” opracowanych w 2000r. 

Na podstawie prognoz zapotrzebowania na ciepło sieciowe przedstawionych w rozdziale 5 stwierdza się tendencję spadkową sprzedaży ciepła w latach 1999 – 2004. W przypadku dalszego spadku sprzedaży ciepła przez ZEC Bolesławiec istnieje ryzyko znacznego wzrostu cen ciepła, co zagrażałoby konkurencyjności tego nośnika ciepła np. w stosunku do gazu sieciowego. 

W celu minimalizacji lub stabilizacji ceny ciepła na aktualnym poziomie niezbędna jest modernizacja systemu ciepłowniczego. Plany rozwoju przedsiębiorstwa ciepłowniczego przedstawione w rozdziale 5.1.3 w sposób zadawalający precyzują niezbędne przedsięwzięcia techniczno – organizacyjne w celu osiągnięcia tych celów. W działaniach tych niezbędne jest również wsparcie władz gminy głównie w celu wspólnego występowania z ZEC Bolesławiec po środki pomocowe ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Głównym zadaniem wymienionym w „Koncepcji Technicznej i ekonomicznej modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec” opracowanej w listopadzie 2004r. dla ZEC Bolesławiec sp. z o.o. oraz „Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” jest połączenie dwóch niezależnych systemów ciepłowniczych w jeden system zasilany z Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem Ciepłowni Komunalnej jako szczytowego źródła ciepła. Graficzny schemat przebiegu spinki ciepłowniczej w stopniu wystarczającym określają „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” oraz „Koncepcja Technicznej i ekonomicznej modernizacji i rozwoju systemu ciepłowniczego miasta Bolesławiec”. Obecnie Spółka wykorzystuje dwa duże źródła ciepła zasilające dwie niezależne sieci ciepłownicze. Po wykonaniu modernizacji kotłów zdolności produkcyjne Ciepłowni Centralnej będą wystarczające aby zapewnić odbiorcom zamówioną przez nich moc wyłącznie z tego źródła ciepła. Ciepłownia Komunalna, w której wykorzystywane są kotły bardzo wyeksploatowane o sprawności nie większej od 65% będzie funkcjonowała jako szczytowe źródło ciepła. Koszt przedsięwzięcia ZEC Bolesławiec szacuje na poziomie 4 mln złotych. W chwili obecnej opracowywany jest projekt techniczny spinki, a moment oddania przewiduje się w na lato w lecie 2007 tak, aby magistrala mogła pracować w sezonie grzewczym 2007/2008.

Na budowę spinki oraz innych przedsięwzięć planowanych do realizacji przez ZEC Bolesławiec możliwe jest pozyskanie funduszy ze środków pomocowych (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz, ZPORR lub EOG).

Proponuje się, aby miasto na nowych rynkach ciepła (nowe budownictwo mieszkaniowe i publiczne, nowe firmy produkcyjne i usługowe itp.) wprowadziło preferencje dla  ciepła sieciowego na okres obowiązywania mniejszego „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” przez:

· obowiązek dokonania przez wnioskodawcę oceny konkurencyjności usług energetycznych w kryterium całkowitych (kapitałowych i eksploatacyjnych) jednostkowych kosztów ogrzewania (lub innych usług) na dostawę ciepła,

· możliwości wyboru przez wnioskodawcę systemu ogrzewania jeżeli jednostkowe koszty całkowite usługi energetycznej wnioskodawcy w opcji zasilania z sieci ciepłowniczej będą wyższe o co najmniej 10% w stosunku do pozostałych konkurencyjnych opcji,

· zakaz budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania paliw stałych (muł, węgiel, koks),

· wydania pozwolenia budowlanego akceptującego system ogrzewania wnioskodawcy po uzyskaniu powyższych uzgodnień.

Ze względu na zapisy zawarte w dokumencie: „Polityka Energetyczna Polski do 2025 roku” proponuje się objęcia podobnymi preferencjami systemu gazowniczego na terenie Miasta Bolesławiec.

Szczegółowe koszty oraz harmonogram realizacji wszystkich przedsięwzięć z zakresu modernizacji systemu ciepłowniczego zostały przedstawione w rozdziale 10. 

8.2. ANALIZA WARIANTOWA MOŻLIWOŚCI ZASILANIA STREFY PRZEMYSŁOWEJ

W niniejszym rozdziale przedstawiono wyniki wariantowej analizy możliwości zasilania w energię elektryczną strefy przemysłowej  zlokalizowanej przy ul. Modłowej i Kościuszki. 

Rozważa się następujące warianty zasilenia w energię elektryczną ww. strefy przemysłowej:

· Zasilanie z sieci EnergiaPro Koncern Energetyczny SA,

· Zasilanie z własnego źródła skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,

· Zasilanie ze źródła EC Wizów.

8.1.1.  Zasilanie z sieci EnergiaPro Koncern Energetyczny

Wariant ten był szczegółowo analizowany w rozdziale 4.3.3. Niezbędne jest też uściślenie przebiegu sieci elektroenergetycznej oraz lokalizacji stacji transformatorowej w aktualizowanym w chwili obecnej planie miejscowym dla strefy przemysłowej.

8.1.2. Zasilanie z własnego źródła skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła

Z uwagi na znaczne nakłady inwestycyjne związane z zasileniem strefy przemysłowej w energię elektryczną przeanalizowano również możliwość budowy źródła skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na terenie strefy przemysłowej. Inwestycję tą mógłby sfinansować niezależny inwestor produkujący energię elektryczną i ciepło na potrzeby strefy lub bezpośrednio nowy inwestor zakładający nowy podmiot gospodarczy na terenie strefy o znacznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i ciepło. Zakłada się, że źródło skojarzone będzie oparte na gazie ziemnym.

Poniżej wyszczególniono podstawowe założenia przyjęte do sporządzenia analizy:

1. Przyjęto zapotrzebowanie energii elektrycznej dla całej strefy przemysłowej na poziomie 16,36 MW oraz cieplnej – 34,00 wg poniższej tabeli. 

Tabela 8‑1 Chłonność energetyczna strefy przemysłowej

	Lp.
	Symbol obszaru
	Chłonność obszaru
	Chłonność energetyczna (moc cieplna)
	Chłonność energetyczna (moc energii elektrycznej)

	
	
	[ha]
	[MW]
	[MW]

	1
	P1/1
	25,8
	6,50
	3,12

	2
	P1/2
	38,3
	9,60
	4,63

	3
	P1/3
	3,5
	0,90
	0,42

	4
	P1/4
	5,1
	1,30
	0,62

	5
	P1/5
	9,9
	2,50
	1,20

	6
	P1/6
	10,4
	2,60
	1,26

	7
	P1/7
	2,5
	0,60
	0,30

	8
	P1/8
	23,4
	5,90
	2,83

	9
	P1/9
	16,5
	4,10
	1,99

	RAZEM
	135,4
	34,00
	16,36


2. Cena sprzedaży energii elektrycznej – 250 zł/MWh.

3. Cena sprzedaży ciepła sieciowego – 40 zł/GJ. 

4. Źródło skojarzone oparte na gazie ziemnym.

5. Ceny podawane w analizie są cenami netto.

Do sporządzenia analizy techniczno – ekonomicznej wykorzystano program RETScreen.

Wyniki analizy techniczno – ekonomicznej przedstawiają poniższe tabelki:

Rysunek 8‑1 Zestawienie rocznych kosztów paliwa źródła skojarzonego w Bolesławcu

[image: image14.wmf]Stan bazowy systemu

kW

MWh

PLN/MWh

PLN

En. elektryczna

0

0

320,00

0

Ciepło

1 500

3 856

129,04

497 579

Chłód

0

0

0,00

0

Koszty paliwa - stan bazowy

497 579

Planowany system

kW

MWh

PLN/MWh

PLN

En. elektryczna

16 360

137 581

289,60

39 843 639

Ciepło

44 813

3 856

1,90

7 345

Chłód

0

0

0,00

0

Koszty paliwa - stan planowany

39 850 984

Zestawienie rocznych koszów paliwa - CHP oparte o gaz ziemny - Bolesławiec, Polska

Obciążenie 

szczytowe

Moc

Dostarczona 

energia

Cena energii

końcowej

Koszty paliwa

Koszty paliwa

Zapotrze-

bowanie energii

Cena energii

końcowej


Rysunek 8‑2 Zestawienie kosztów i oszczędności przychodów

[image: image15.wmf]0,1%

PLN

50 000

             

 

0,0%

PLN

20 000

             

 

0,0%

PLN

15 000

             

 

51,0%

PLN

31 145 440

      

 

32,5%

PLN

19 861 321

      

 

0,0%

PLN

-

                      

 

16,3%

PLN

9 940 817

        

 

100,0%

PLN

61 032 577

      

 

PLN

-

                      

 

PLN

(7 115 000)

      

 

PLN

39 850 984

      

 

PLN

-

                      

 

PLN

32 735 984

      

 

PLN

50 000

             

 

PLN

-

                      

 

PLN

-

                      

 

PLN

-

                      

 

PLN

497 579

           

 

PLN

-

                      

 

PLN

34 395 264

      

 

PLN

-

                      

 

PLN

-

                      

 

PLN

34 892 843

      

 

%

1,0%

%

1,0%

%

1,0%

%

1,0%

rok

28,3

                 

 

rok

22,4

PLN

(37 789 202)

    

 

PLN/rok

(4 163 164)

      

 

-

0,38

                 

 

-

Bez zadłużenia

PLN/tCO2

773

                        

 

IRR po opodatkowaniu - kapitał

IRR po opodatkowaniu - aktywa

Prosty okres zwrotu

Przychody ze sprzedaży en. elektrycznej

IRR przed opodatkowaniem - aktywa

Wykonalność finansowa

Łączne roczne oszczędności i przychody

Przychód z produkcji CE - 10 lat

Przychód z redukcjii GHG - 21 lat

IRR przed opodatkowaniem - kapitał

Koszt redukcji emisji GHG

Wartość bieżąca netto (NPV)

Roczne oszczędności w cyklu żywotności

Stosunek korzyści-kosztów (K-K)

Wsk. pokrycia zadłużenia

Zwrot kapitału

Wartość na koniec życia projektu - 

Roczne oszczędności i przychody

Koszty paliwa - stan bazowy

Przychody z tytułu premii (rabatów)





Koszty początkowe

Studium wykonalności

Remont - 5 lat

Przygotowanie wdrożenia

Projektowanie

Zestawienie kosztów i oszczędności/przychodów

System elektroenergetyczny

System ciepłowniczy

System chłodniczy

Pozostałe koszty

Łączne koszty początkowe

Zachęty i granty

Koszty (korzyści) okresowe

Roczne koszty i spłaty zadłużenia

Eksploatacja i konserwacja

Koszty paliwa - stan planowany

Spłaty zadłużenia - 10 lat

Łączne koszty roczne


Rysunek 8‑3 Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych

[image: image16.wmf]Rok

Wykres skumulowanych przepływów pieniężnych

Skumulowane przepływy pieniężne (PLN)

(70 000 000)

(60 000 000)

(50 000 000)

(40 000 000)

(30 000 000)

(20 000 000)

(10 000 000)

0

10 000 000

20 000 000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


Rysunek 8‑4 Wpływ parametrów inwestycji na wartość netto NPV

[image: image17.wmf]Wpływ parametrów na: Wartość bieżąca netto (NPV)

-1,00

-0,80

-0,60

-0,40

-0,20

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

Koszty paliwa - stan bazowy

Koszty początkowe

Eksploatacja i konserwacja

Cena eksportowanej en. elektrycznej

Koszty paliwa - stan planowany

Względny wpływ parametru na zmienność wskaźnika


Na podstawie powyższych tabel i wykresów, budowa źródła skojarzonego w oparciu o gaz ziemny jest wysoce nieopłacalna nawet przy przyjęciu optymistycznych założeń (sprzedaż całej wyprodukowanej energii elektrycznej po 250 zł/MW oraz ciepła po 40 zł/GJ). 

Ponadto bardzo wysokie są łączne nakłady na inwestycję wynoszą ponad 61 mln złotych. Analiza wrażliwości inwestycji przedstawiona na rysunku 8-4 obrazuje najwyższy wpływ kosztów paliwowych oraz ceny energii elektrycznej na rentowność inwestycji. 

8.1.3. Zasilanie ze źródła EC Wizów

Rozważono również możliwość zasilenia bezpośrednio z najbliższego źródła wytwórzczego energii elektrycznej jakim jest elektrociepłownia zlokalizowana opodal granicy Gminy Miejskiej z Gminą Wiejską Bolesławiec (około 4 km od strefy przemysłowej). Elektrownia o nominalnej mocy elektrycznej 4,4 MWe i cieplnej 42 MWt dostarcza energię dla Zakładów Chemicznych "Wizów" S.A. Elektrownia obsługiwana jest przez spółkę Polish Energy Partners S.A. Elektrownia ta charakteryzuje się zbyt małą moc elektryczną w stosunku do zapotrzebowania docelowego strefy przemysłowej jak również znajduje się w znacznej odległości od niej. Dlatego też ww. źródło skojarzone biorąc pod uwagę aktualnie występujące moce wytwórcze nie może stanowić docelowej alternatywy zasilania sterfy przemysłowej w energię elektryczną. 

8.2. MONITOROWANIE STANU ZAOPATRZENIA MIASTA BOLESŁAWIEC W PALIWA I ENERGIĘ ORAZ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ DO PLANU I PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE

8.2.1. Cel

Jest wiele powodów, by w Bolesławcu wprowadzić system monitorowania stanu zaopatrzenia miasta w paliwa i energię. Do najważniejszych zadań monitorowania można zaliczyć:

· możliwość dokonywania okresowych ocen stanu zaopatrzenia miasta pod względem bezpieczeństwa energetycznego, kosztów paliw energii i obciążenia środowiska oraz realizacji założeń do planu i planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

· śledzenia zmian zapotrzebowania na sieciowe nośniki energii, szczególnie na dynamicznie zmieniającym się rynku ciepła,

· gromadzenie danych i wykonywanie okresowych diagnoz i kroczącej prognozy dla weryfikacji aktualności przyjętych założeń do przedsięwzięć planów wykonawczych.

Celem tego przedsięwzięcia jest:

· stworzenie systemu monitoringu dla zadań jak wyżej,

· przygotowanie okresowych ocen i raportów dla głównych podmiotów lokalnych systemów energetycznych oraz dla władz miasta,

· pozyskanie podstawowych informacji i dla Komitetu Sterującego/Rady Energetycznej miasta Bolesławiec.

W tym celu koniecznym jest powołanie Pełnomocnika Prezydenta d/s Zarządzania Energią tak jak to miało miejsce w wielu miastach w Polsce (Tychy, Bielsko – Biała, Lędziny). W chwili obecnej obowiązki te są rozłożone na kilka wydziałów w Urzędzie i widoczny jest brak koordynacji działań w zakresie planowania energetycznego. Ta sytuacja dotyczy zdecydowanej większości gmin w Polsce.

8.2.2. Zakres monitorowania

Ocena zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Zakres monitorowanych wielkości i sposób ich pozyskania przedstawiono w tabeli 8-2.
Jako wskaźniki ocen proponuje się przyjąć:

· zmianę (wzrost, spadek) zamówionej mocy w wielkościach bezwzględnych MW i względnie w % do roku poprzedzającego - ogółem i w grupach odbiorców,

· zmianę (wzrost, spadek) zużycia w wielkościach bezwzględnych GJ/rok i względnie w % do roku poprzedniego - ogółem i w grupach odbiorców,

· udziały (%) pokrycia zapotrzebowania na ciepło sieciowe,

· zmiana (wzrost, spadek) strat ciepła od źródeł do odbiorców w wielkościach bezwzględnych GJ/rok i względnie w % do sprzedanego ciepła odbiorcom

· zmiana prognozy trendu z ostatnich 5 lat,

· odchylenie prognozy zapotrzebowania na moc i zużycia ciepła wg scenariusza "ograniczonego" (plan zaopatrzenia - rozdział 7.1) - ogółem i w grupach odbiorców.

Ocena realizacji celów i kierunkowych zamierzeń założeń do planu i planu zaopatrzenia miasta Bolesławiec w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Zakres monitorowanych wielkości i sposób ich pozyskania przedstawiono w tabeli 8-3.

Jako wskaźniki ocen proponuje się przyjąć:

Dla oceny utrzymania bezpieczeństwa energetycznego:

· bezpieczną i uzasadnioną ekonomicznie nadwyżkę zainstalowanej mocy w źródłach i urządzeniach w stosunku do zamówionej mocy przez odbiorców i zamówionej mocy w źródłach przez przedsiębiorstwa dystrybucyjne,

· poziom rentowności przedsiębiorstwa ciepłowniczego pozwalający na spłatę inwestycji energetycznych i pokrycie kosztów operacyjnych,

· ważniejsze jakościowe zagrożenia (tabela 8-3 pkt 1.1.3)

Dla oceny racjonalizacji kosztów usług energetycznych

· zmiana (wzrost, spadek) średniej ceny sprzedaży ciepła przez źródła ciepła w wielkościach bezwzględnych zł/GJ i względnych w % do ceny roku poprzedzającego, w tym również na tle wskaźnika inflacji,

· zmiana (wzrost, spadek) jednostkowego kosztu ogrzewania u wybranych największych odbiorców ciepła (tabela 8-3, pkt 2.1.3) w zł/m2rok i względnie do roku poprzedniego, w tym również w warunkach przeliczonych na rok standardowy (umowne stopniodni),

· porównanie średnich cen wytwarzania ciepła na tle 3-5 wybranych producentów ciepła o zbliżonej mocy zainstalowanej i wielkości produkcji ciepła,

· porównanie średnich cen zakupu ciepła przez odbiorcę mieszkaniowego dla najbardziej powszechnej taryfy w Bolesławcu i umownych warunków (stosunek mocy do zużycia ciepła) na tle 5 - 10 wybranych miast o podobnej liczbie mieszkańców i wielkości systemu ciepłowniczego

· porównanie średnich cen sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego (w przypadku terytorialnego różnicowania taryf) w wybranych grupach taryfowych na tle innych przedsiębiorstw energetycznych.

Dla oceny postępu w ograniczaniu obciążenia środowiska przez systemy energetyczne:

· wielkości i ich zmiany (spadek, wzrost) stężeń zanieczyszczeń powietrza w stale monitorowanych jak: opad pyłu, pył zawieszony M10, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzo(&)piren na tle wielkości dopuszczalnych,

· zmiana (spadek, wzrost) udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu ciepła i energii elektrycznej,

· postęp (narastająca liczba) w wymianie nieefektywnych i zanieczyszczających środowisko małych i średnich kotłów węglowych (o mocy do 1 MW) na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła.

Dla oceny realizacji przedsięwzięć założeń i planu:

· stopień realizacji przedsięwzięć,

· istotne zagrożenia realizacji i ich skutki na stan zaopatrzenia w paliwa i energię,

· skoordynowane lub nieskoordynowane plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych, i użytkowników energii w stosunku do założeń i planu.

8.2.3. Rezultaty i harmonogram działań

Rezultaty:

· Raport podstawowy

Zawartość raportu - punkty Tabeli 8-3 i punkty Tabeli 8-4: 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1

Częstotliwość wydawania raportu: rocznie

· Raport rozszerzony

Zawartość raportu - raport podstawowy + punkty Tabeli 8-4: 1.1, 1.2, 1.3, 3.2, 3.2, 4.2

Częstotliwość wydawania: co dwa lata, obejmującego wyniki ostatnich dwóch lat w ujęciu rocznym:

· Raport główny

Zawartość raportu - raport rozszerzony + punkty Tabeli 8-4: 2.1.3, 3.3

· Strona internetowa miasta

Zawartość: pkt 2 i 3 Tabela 8-4

Częstotliwość: ostatni rok i przegląd historyczny – rocznie.

Partnerzy projektu:

ZEC Bolesławiec, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – System we Wrocławiu, Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, Grupy większych odbiorców i innych producentów ciepła i energii elektrycznej (Polish Energy Partners), UM Bolesławiec/ Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią.

Odpowiedzialni za wykonanie:

· Partnerzy projektu j.w. za przygotowanie i dostarczenie informacji

· Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią za przygotowanie i rozpowszechnienie raportów

Wykorzystanie rezultatów:

· Prezydent Miasta,

· Partnerzy Projektu,

· Komisje i Rada Miasta,

· Społeczność miasta - w zakresie informacji internetowych.

Tabela 8‑2 Harmonogram wdrażania systemu monitorowania

	Lp
	Rodzaj rezultatu
	Termin wykonania

	1.
	Raport podstawowy za 2005 rok
	maj 2006

	2.
	Strona internetowa
	czerwiec 2006 i aktualizacja co roku w czerwcu

	3.
	Raport rozszerzony za 2005 i 2006
	maj 2007

	4.
	Raport podstawowy za 2007 rok
	maj 2008

	5.
	Raport główny
	maj 2009

	
	itd jak pkt 1, 3, 4, 5
	


8.2.4. Nakłady finansowe i sposób ich pokrycia

Okresowe monitorowanie jest przedsięwzięciem bez i niskonakładowym. Większość informacji i danych jest już opracowywana przez partnerów projektów.

W miejscu opracowywania i dystrybucji raportów, to jest w zespole Pełnomocnika Prezydenta ds. Zarządzania Energią przewiduje się następujące koszty (poza kosztem zatrudnienia Pełnomocnika Prezydenta ds. Zarządzania Energii):

- robocizna w wysokości 1/4 etatu tj. około



15000 zł/rok

- koszty materiałowe i wysyłki




1000 zł/rok

RAZEM







16000 zł/rok

Koszty te nie powinny zasadniczo zwiększyć wydatków w budżecie miasta, gdyż mogą się mieścić w ramach utrzymania Biura Pełnomocnika Prezydenta d/s Zarządzania Energią.

Tabela 8‑3 Monitorowanie pierwotnych danych dla oceny wielkości zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

	Lp
	Wielkość monitorowana
	Jednostka
	Okres

sprawozdawczy
	Pochodzenie i forma przekazania informacji
	Miejsce gromadzenia informacji
	Dostępność informacji

	1.
	Ciepło sieciowe
	
	
	
	
	

	1.1
	Zamówiona moc:
	MW
	rok
	ZEC Bolesławiec zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu rocznego, dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7
	· przez odbiorców - ogółem

· przez odbiorców przemysłowych

· przez odbiorców mieszkaniowych

· przez odbiorców użyteczności publicznej

· przez innych

· przez odbiorców ciepłej wody - ogółem


	MW
	rok
	ZEC Bolesławiec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu rocznego, dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.2.
	Zużycie ciepła przez odbiorców
	GJ/rok
	rok
	
	
	

	1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7
	· przez odbiorców - ogółem

· przez odbiorców przemysłowych

· przez odbiorców mieszkaniowych

· przez odbiorców użyteczności publicznej

· przez innych

· przez odbiorców ciepłej wody - ogółem

· przez odbiorców pary
	GJ/rok
	rok
	ZEC Bolesławiec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu rocznego, dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.3
	Zamówiona moc w źródłach ciepła
	MW
	
	
	
	

	1.4
	Ciepło zakupione w źródłach ciepła
	GJ/rok
	
	
	
	

	2.
	Energia elektryczna
	
	
	
	
	

	2.1
	Zamówiona moc
	MW
	rok
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6
	· przez odbiorców ogółem

· wg taryf - taryfy A

· taryfy B

· taryfy C

· taryfy G

· taryfy inne
	MW
	rok
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bo

	2.2
	Zużycie energii elektrycznej
	MWh
	rok
	
	
	

	2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
	· przez odbiorców ogółem

· wg taryf - taryfy A

· taryfy B

· taryfy C

· taryfy G

· taryfy inne
	
	rok
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	3.
	Gaz ziemny
	tys m3/h
	rok
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	3.1
	Zamówiona moc
	tys m3/h
	rok
	
	
	

	3.1.2

3.1.3

3.1.4


	Przez odbiorców ogółem

wg taryf W1 - W7


	tys m3/h
	
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	3.2
	Zużycie gazu ziemnego
	
	
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	
	

	3.2.1

3.2.2

3.2.3
	Przez odbiorców ogółem

wg taryf W1 - W7


	mln m3
	
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec


Tabela 8‑4 Monitorowanie danych dla oceny realizacji założeń do planu i planu zaopatrzenia
	Lp
	Cel/przedsięwzięcie kierunkowe/

Wielkość monitorowana
	Jednostka
	Okres

sprawozdawczy
	Pochodzenie i forma przekazania informacji
	Miejsce gromadzenia informacji
	Dostępność informacji

	1.
	Utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego systemów energetycznych:
	
	
	
	
	

	1.1
	System ciepłowniczy:
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Zainstalowana moc do zamówionej mocy w źródłach ciepła
	MW
	rocznie, co dwa lata
	Źródła ciepła: ZEC Bolesławiec, inne

zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.1.2.
	Rentowność (zysk netto, strata) źródeł ciepła oraz przesyłu i dystrybucji
	%
	rocznie, co dwa lata
	Źródła ciepła j.w i sieci cieplne ZEC Bolesławiec
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.1.3
	Ważniejsze jakościowe zagrożenia stanu bezpieczeństwa: (stan techniczny, awaryjność, niedotrzymywanie standardów zasilania itp.)
	
	rocznie, co dwa lata
	Źródła ciepła j.w i sieci cieplne ZEC Bolesławiec
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.2
	System elektroenergetyczny
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Zainstalowana moc w głównych punktach zaopatrzenia łącznie (GAZ) do zamówionej mocy przez odbiorców łącznie
	MW
	rocznie, co dwa lata
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.2.2
	Rentowność (zysk netto, strata) i dystrybucji energii elektrycznej
	%
	rocznie, co dwa lata
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny 
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.2.3.
	Ważniejsze jakościowe zagrożenia stanu bezpieczeństwa (stan techniczny urządzeń i sieci, awaryjność, niedotrzymywanie standardów zasilania itp.)
	
	rocznie, co dwa lata
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze, zapis elektroniczny 
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.3
	System gazowniczy
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Zainstalowana moc głównych stacji redukcyjnych do zamówionej mocy przez odbiorców łącznie
	m3/h
	rocznie, co dwa lata
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.3.2
	Rentowność (zysk netto, strata) dystrybucji gazu ziemnego
	%
	rocznie, co dwa lata
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	1.3.3
	Ważniejsze jakościowo zagrożenia stanu bezpieczeństwa
	
	rocznie, co dwa lata
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.
	Racjonalizacja kosztów usług energetycznych
	
	rok
	
	
	

	2.1.
	System ciepłowniczy
	
	rok
	ZEC Bolesławiec,

zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.1.1
	Średnia cena sprzedaży ciepła przez źródła ciepła:

· bezwzględnie

· względnie do ceny roku poprzedniego
	zł/GJ

%
	rok
	ZEC Bolesławiec,

zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.1.2
	Średnia cena zakupu ciepła przez:

· 5 największych odbiorców przemysłowych

· 5 największych odbiorców mieszkaniowych
	zł/GJ

zł/GJ
	rok
	ZEC Bolesławiec,

zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.1.3
	Średni jednostkowy koszt ogrzewania w:

· 5 największych odbiorcach mieszkaniowych

· w szkołach ogrzewanych ciepłem sieciowym
	zł/m2rok

zł/m2rok
	rok, co cztery lata
	Ankiety od odbiorców ciepła,

zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczone do raportu rocznego dystrybuowanego wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	2.2.
	System elektryczny
	
	
	
	
	

	2.2.1
	Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej w grupach
	zł/GJ

%/rok
	rok
	Koncern Energetyczny EnergiaPro S.A. Oddział Energetyczny w Jeleniej Górze
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	2.3
	System gazowniczy
	
	
	
	
	

	2.3.1
	Średnia cena sprzedaży gazu w trzech wybranych taryfach (największe zużycie gazu)
	zł/GJ

%/rok
	rok
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, zapis elektroniczny
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	2.3.2
	Średni jednostkowy koszt ogrzewania w szkołach ogrzewanych gazem
	zł/m2rok
	rok
	Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o Oddział Zakład Gazowniczy Zgorzelec, zapis elektroniczny i Pełnomocnik Prezydenta
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	3.
	Ograniczenie obciążenia środowiska przez systemy energetyczne
	
	
	
	
	

	3.1
	Wielkości zanieczyszczeń powietrza (pył, dwutlenek siarki, tlenki azotu itp.)
	g/m3
	rocznie
	Raporty ze stałego monitoringu zanieczyszczeń atmosfery

WSSE we Wrocławiu
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	3.2.
	Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji i wykorzystaniu:

· ciepła

· energii elektrycznej
	%

%
	rok, co dwa lata
	Źródła ciepła i energii elektrycznej: systemowe i rozproszone.

Sprawozdanie i ankietyzacja
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	3.3.
	Liczba nieefektywnych nieprzyjaznych środowisku kotłów węglowych wymienionych na wysokosprawne i niskoemisyjne źródła ciepła w ogrzewaniu budynków
	szt/rok
	rok, co cztery lata
	WFOŚiGW we Wrocławiu, GFOŚiGW w Bolesławcu.

Ankietyzacja wybranych obszarów miasta
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Informacja publicznie dostępna na stronie internetowej UM Bolesławiec

	4.
	Racjonalizacja przedsięwzięć założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
	
	
	
	
	

	4.1
	Charakterystyczne wielkości realizacji: obiekt/urządzenie i jego wielkości znamionowe, termin wdrożenia, wielkość nakładów finansowych
	
	rok
	Wszystkie podmioty wymienione w założeniach i planie

Sprawozdania pisemne i elektroniczne
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec

	4.2
	Zgodność lub rozbieżność przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne i użytkowników energii w stosunku do założeń do planu i planu zaopatrzenia
	
	rok, dwa lata
	Wszystkie podmioty wymienione w założeniach i planie

Sprawozdania pisemne i elektroniczne

Plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych
	Pełnomocnik Prezydenta d/s Zarządzania Energią/UM Bolesławiec
	Ograniczona do raportu wydawanego co dwa lata wg rozdzielnika UM Bolesławiec


8.3. Propozycje w zakresie wykorzystania zasobów energii – istniejących i potencjalnych w tym odnawialnych źródeł energii

Zasoby energii – istniejące i potencjalne w tym odnawialne źródła energii zostały omówione w stopniu wystarczającym w „Założeniach do planu”.

Na podstawie ww. założeń preferuje się do wykorzystania na terenie Miasta Bolesławiec:

· Energii słonecznej na cele c.w.u. (kolektory słoneczne w gospodarstwach domowych, basenach, hotelach itp.),

· Energii pochodzącej ze spalania biomasy (w kotłach ciepłowniczych należących do ZEC Bolesławiec, gospodarstwach domowych itp.).

W zakresie wykorzystania zasobów odnawialnych w niniejszym planie priorytetowo potraktowano wykorzystanie biomasy w źródłach ciepła ZEC Bolesławiec. Rozważono następujące przedsięwzięcia:

· Budowę nowego kotła na biomasę w ZEC Bolesławiec,

· Współspalanie węgla z biomasą w źródłach ZEC Bolesławiec.

8.3.1. Budowa kotła na biomasę w ZEC Bolesławiec

Bezpośrednie spalanie biomasy z akceptowalną ekonomicznie i ekologicznie sprawnością energetyczną wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań technicznych instalacji energetycznej, przystosowanej do spalania paliwa o wysokiej zawartości części lotnych, jakim jest biomasa. 

W wyniku zastosowania biomasy w urządzeniach energetycznych spada emisja poszczególnych zanieczyszczeń w odniesieniu do spalania węgla. W procesie spalania biomasy bilans emisji CO2 jest zerowy, ponieważ tyle się go emituje do atmosfery, ile rośliny pobierają w procesie fotosyntezy. W przypadku wielorocznych roślin energetycznych (np. wierzby energetycznej), ilość pochłanianego może przewyższać ilość emitowanego dwutlenku węgla. Ze względu na znikomą ilość siarki w biomasie, zastępowanie nią węgla wpływa również na obniżenie emisji tlenków siarki, rozwiązując tym samym problem odsiarczania spalin.

W niniejszym planie rozważa się możliwość budowy kotła opalanego biomasą. Założono, ze kocioł o mocy cieplnej 3 MW kosztowałby ok. 1,5 mln zł. Poza tym zakłada się, że kocioł ten pracowałby w cyklu całorocznym na cele przygotowania c.w.u. oraz cele technologiczne. 

W celu zapewnienia stabilnej ilości biomasy można rozważyć założenie plantacji wierzby energetycznej lub innych roślin energetycznych. W przypadku powstania plantacji energetycznych Urząd Miasta może wspierać ewentualnych plantatorów poprzez pomoc w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na zakładanie i prowadzenie upraw energetycznych.

8.3.2. Współspalanie węgla z biomasą w źródłach ZEC Bolesławiec

Rozważa się również możliwość współspalania węgla z biomasą, co polega na wprowadzeniu tych paliw do aktualnie funkcjonujących kotłów węglowych zainstalowanych w kotłowni Centralnej i Komunalnej na terenie Miasta Bolesławiec, wstępnie zmieszanych lub oddzielnie.

Pomimo korzystnych efektów ekologicznych, ekonomicznych i społecznych budowy kotłowni biomasowej, stosowanie biomasy jako paliwa stwarza jednak wiele problemów technicznych, które wymagają rozwiązań organizacyjnych lub technicznych. Problemy te wynikają przede wszystkim z jej właściwości fizykochemicznych, z których najważniejsze to:

· szeroki przedział wilgotności powodujący trudności ze stabilizacją procesu spalania,

· zawartość (od kilku do kilkudziesięciu procent) i skład chemiczny popiołu (obecność metali alkaicznych), wymuszające stosowanie odpowiednich urządzeń usuwających popiół z instalacji kotłowych,

· zbyt mała gęstość biomasy, utrudniająca transport, magazynowanie i dozowanie do paleniska oraz niekorzystne wpływająca na przebieg i stabilność procesu spalania,

· wysoka zawartość części lotnych, powodująca szybki i trudny do kontroli przebieg procesu spalania,

· stosunkowo niskie ciepło spalania na jednostkę masy, będące przyczyną utrudnień w magazynowaniu i dystrybucji biomasy do paleniska,

· skład chemiczny i jego duża niejednorodność – obecność w biomasie takich pierwiastków, jak tlen, azot, chlor, prowadząca do emitowania w procesie spalania chlorowodoru, dioksyn i furanów.

Większość tych problemów można uniknąć poprzez zwiększenie gęstości biomasy na drodze brykietowania lub granulacji, stosowania odpowiednich urządzeń kotłowych, zwłaszcza przystosowanych do spalania rozdrobnionej biomasy, oraz poprzez współspalanie z węglem.

Współspalanie rozdrobnionej biomasy w mieszance z węglem może być realizowane zarówno w kotłach o małej mocy stosowanych w ogrzewnictwie indywidualnym, jak i w kotłach rusztowych zainstalowanych w kotłowni Centralnej i Komunalnej.

Warunkiem efektywnej realizacji procesu współspalania w kotłach rusztowych WR wymagającym niewielkiej modyfikacji w konstrukcji jest zachowanie optymalnego objętościowego udziału biomasy w mieszance paliwowej.

Współspalanie biomasy w kotłach rusztowych jest bardzo interesującą opcją, gdyż efektywna redukcja zanieczyszczenia jest wyższa niż wynikałoby to udziału spalanej biomasy do spalanego węgla. Przyjmując 15% udział spalanej biomasy w postaci zrębków drzewnych w stosunku do opalania kotłów węglem w 100% można uzyskać następujące obniżenie emisji zanieczyszczeń:

· CO i SO2 – o ok. 27%,

· NO2 – o ok. 8%,

· zanieczyszczenia organiczne oraz węglowodory (16 WWA) – o ok. 39%,

· B(a) P – o ok. 40%.

Pozwoli to między innymi na spełnienie przez kotły rusztowe zaostrzonych standardów emisji SO2, które mają obowiązywać od 2007 roku.

Budowa zbiornika „Zalew pod wiaduktem” oraz elektrowni wodnej na rzece Bóbr

Gmina Miejska Bolesławiec planuje budowę zbiornika retencyjnego oraz elektrowni wodnej na rzece Bóbr. Na podstawie przygotowywanej przez Politechnikę Wrocławską koncepcji programowo – przestrzennej z elementami studium wykonalności. 

Zalew obejmowałby obszar – tereny zielone -  pomiędzy wiaduktem kolejowym, obwodnicą miasta, rzeką Bóbr, a mostem drogowym. Obiekt powstałby przez spiętrzenie wody na rzece przed wiaduktem przez wybudowanie grobli o wysokości (mierzonej w korycie rzeki) ok. 2 m ponad istniejący teren, zlokalizowanej równolegle do wiaduktu oraz odpowiednią niwelację obszaru obejmującego proponowany do zalania teren. Nadmiar ziemi z niwelacji terenu zostałby wbudowany w skarpy chroniące wiadukt oraz obwodnicę.

Poniżej przedstawiono podstawowe funkcje zbiornika „Zalew pod wiaduktem” na rzece Bóbr w Bolesławcu.

1. Funkcja rekreacyjna

a) akwen do uprawiania sportów wodnych
Po zalaniu tego obszaru powstałby zbiornik wodny o powierzchni zalewowej około 4,5 ha i maksymalnej głębokości 2,5 m. 

Jednocześnie podniósłby się poziom wody w rzece Bóbr na długości sięgającej w „górę” rzeki, co najmniej, do wysokości obiektów MOSiR. Podniesiony poziom wody w korycie rzeki umożliwiłby organizowanie spływów kajakowych, uprawianie rekreacji wodnej oraz organizację przystani rowerów wodnych i małych łodzi wiosłowych.

Zagospodarowane w ten sposób grunty - stanowiące obecnie nieużytki – wzbogaciłyby ofertę turystyczną miasta, zarówno w oczach przyjezdnych, jak i osób na stałe tu mieszkających, a powstałe bulwary (ścieżki spacerowe) mogłyby stać się ulubionym miejscem spacerów mieszkańców Bolesławca.   

Inwestycja umożliwiłaby organizowanie spływów kajakowych rzeką Bóbr – od Lwówka lub nawet od Jeleniej Góry. Pozwoliłaby również na rozwój turystyki kajakowej na rzece Bóbr. Można byłoby w przyszłości zaproponować zorganizowanie podobnych przystani we wszystkich gminach,  przez które przepływa rzeka Bóbr, organizując w ten sposób sieć przystani na rzece Bóbr.

b) kąpielisko

Przewiduje się również plażę piaskową zlokalizowana na południowym brzegu zbiornika. Należy rozważyć, czy w tym miejscu będzie to bezpieczne z uwagi na bliskość naturalnego brzegu rzeki. 

c) funkcja energetyczna

Budowa wału piętrzącego spowoduje powstanie znacznej różnicy poziomu lustra wody, fakt ten można wykorzystać gospodarczo. Biorąc pod uwagę  projektowaną różnicę poziomów wody przed groblą i poniżej jazu znajdującego się za wiaduktem kolejowym, uzyskuje się różnicę około 7 m, co przy średnim przepływie wody w rzece Bóbr, wynoszącym – na wysokości Bolesławca - ok. 18 m3/s  daje możliwość lokalizacji w tym miejscu (poniżej jazu) małej elektrowni wodnej, o wydajności około 500 kW do 1 MW. 

 9. PODSUMOWANIE/STRESZCZENIE DECYZYJNE PROPOZYCJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE MIASTA BOLESŁAWIEC

1) Miasto Bolesławiec realizuje plan zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe w ramach zasady zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. W zakresie systemów zaopatrzenia w energię i paliwa oznacza to kierunkową realizację zintegrowanego planowania i zarządzania gospodarką energetyczną miasta, prowadzącą do możliwie najniższych kosztów usług energetycznych. W zakresie zintegrowanego planowania i zarządzania dążyć się będzie do zrównoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i użytkowników energii przez stymulowanie rozwoju efektywnych i przyjaznych środowisku sposobów wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii oraz racjonalizacji zapotrzebowania energii u odbiorców.

2) Dla realizacji zintegrowanego planowania wykorzystywać się będzie możliwości stwarzane przez globalną, regionalną (Unii Europejskiej) i krajową politykę gospodarczą, energetyczną i ekologiczną korzystając z mechanizmów prawnych i finansowych tych polityk oraz tworząc własne instrumenty, w miarę dysponowanych możliwości prawnych i właścicielskich w stosunku do podmiotów systemów zaopatrzenia w energię oraz w miarę posiadanych środków budżetowych i około budżetowych.

3) W strategii działania miasta przyjmuje się dążenie do takiej organizacji rynku ciepła w mieście, w którym będą możliwe do uzyskania efekty zintegrowanego planowania i zarządzania systemem ciepłowniczym miasta: 

· mniejsze koszty zakupu ciepła przez odbiorców niż kosztów wynikających z maksymalnych stawek aktualnych taryf na dystrybucję i obrót ciepłem,

· likwidacja zbędnych mocy wytwórczych i odtwarzanie mocy w źródłach tylko w zakresie nadmiaru mocy wytwórczych odpowiadający wymogom pewności i ciągłości zasilania w ciepło,

· podpisania długoletnich umów na realizację takiego systemu z przedsiębiorstwami energetycznymi z zapewnieniem niezależnego arbitrażu w sprawach spornych.

4) Rynek ciepła od początku lat dziewięćdziesiątych charakteryzuje się znaczącym i ciągłym spadkiem zapotrzebowania na ciepło. Stwarza to dużą niepewność w prognozowaniu zapotrzebowania na ciepło, szczególnie w długim horyzoncie czasu, w tym po roku 2010. Dla propozycji przedsięwzięć do planu przyjęto scenariusz "ograniczony", w którym przewiduje się podłączenie nowych odbiorców ciepła z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej oraz możliwości technicznych na realnym poziomie. Oprócz przyrostu przyjęto również spadek potrzeb cieplnych w wyniku prowadzenia przez odbiorców działań z zakresu racjonalizacji zużycia energii ciepłej (głównie termomodernziacja budynków). 

5) Pewnym zagrożeniem jest nasilający się w latach 1999 – 2004 spadek sprzedaży ciepła sieciowego. Spadek ten obrazuje scenariusz „trendu”. W celu przeciwdziałaniu temu niekorzystnemu trendowi ZEC Bolesławiec realizuje przedsięwzięcia mające na celu obniżenie kosztów przedsiębiorstwa i jego sprawniejsze funkcjonowanie. Wdrożenie tych przedsięwzięć pozwoli na stabilną pozycję ZEC Bolesławiec na lokalnym rynku ciepła. Dodatkowo w celu wykorztystania występujących rezerw w źródłach ciepła sieciowego proponuje się, aby miasto będące właścicielem spółki na nowych rynkach ciepła (nowe budownictwo mieszkaniowe i publiczne, nowe firmy produkcyjne i usługowe itp.) wprowadziło preferencje dla  ciepła sieciowego na okres obowiązywania mniejszego „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec” przez:

· obowiązek dokonania przez wnioskodawcę oceny konkurencyjności usług energetycznych w kryterium całkowitych (kapitałowych i eksploatacyjnych) jednostkowych kosztów ogrzewania (lub innych usług) na dostawę ciepła,

· możliwości wyboru przez wnioskodawcę systemu ogrzewania jeżeli jednostkowe koszty całkowite usługi energetycznej wnioskodawcy w opcji zasilania z sieci ciepłowniczej będą wyższe o co najmniej 10% w stosunku do pozostałych konkurencyjnych opcji,

· zakaz budowy kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej korzystających z bezpośredniego spalania paliw stałych (muł, węgiel, koks),

· wydania pozwolenia budowlanego akceptującego system ogrzewania wnioskodawcy po uzyskaniu powyższych uzgodnień.

Proponuje się wprowadzenie tego samego typu preferencji dla gazu ziemnego z racji zapisów zawartych w Polityce Energetycznej Polski do 2025 roku.

6) Priorytetowym zadaniem z zakresu modernizacji systemu ciepłowniczego jest połączenie dwóch niezależnych systemów ciepłowniczych w jeden system zasilany z Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem Ciepłowni Komunalnej jako szczytowego źródła ciepła. Łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia wynoszą ok. 4 mln zł. Przewiduje się możliwość sfinansowania ww. przedsięwzięcia z funduszów unijne (EOG, ZPORR, INTERREG III A, inne) lub krajowych. Po spięciu ww. systemów ciepłowniczych na terenie miasta możliwe będzie zasilenie strefy przemysłowej z Ciepłowni Centralnej. Ciepłownia Komunalna może funkcjonować jako źródło pokrywające szczytowe zapotrzebowanie na ciepło sieciowe z możliwością jej ewentualnej modernizacji lub rozbudowy w przypadku wystąpienia znacznego zapotrzebowania na ciepło sieciowe przez nowe podmioty w strefie przemysłowej.

7) Priorytetowym zadaniem jest również budowa infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej dla zasilenia sterfy przemysłowej (nowego parku przemysłowego) zlokalizowanej przy ul. Modłowej i Kościuszki. 

Na podstawie przeprowadzonych w niniejszym opracowaniu analiz optymalnym rozwiązaniem jest zasilenie w energię ww. obszaru z sieci energetycznej Koncernu Energetycznego. Rozważa się również możliwość realizacji inwestycji przez spółkę POLENERGIA SA.

Warunkiem niezbędnym dla zasilenia strefy przemysłowej w Bolesławcu jest opracowanie i uchwalenie aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jej obszaru, a po uchwaleniu niniejszego „Projektu plan …” przez Radę Miejską podpisanie listu intencyjnego z Koncernem Energetycznym lub spółką POLENERGIA SA.

8) Zakład Gazowniczy Zgorzelec przewiduje rozbudowę systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego na terenie miasta Bolesławiec. Obecny stan techniczny sieci gazowniczych oraz zamierzenia remontowe Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu w zakresie sieci gazowniczych oraz stacji redukcyjno - pomiarowych zapewniają bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny. Wg danych tego przedsiębiorstwa system gazowniczy posiada rezerwy mocy gwarantujące podłączenie ewentualnych nowych klientów. 

9) Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia remontowe Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze w zakresie sieci elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych zapewniają bezpieczeństwo w zakresie zaspokojenia aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną z zastrzeżeniem zasilenia strefy energetycznej, co zostało opisane w punkcie 7 niniejszego podsumowania. Na podstawie informacji Zakładu Energetycznego w Jeleniej Górze rozbudowa sieci niezbędnej do zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie miasta Bolesławiec planowana jest obecnie w oparciu o zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej wynikające z potrzeb ww. przedsiębiorstwa, określonych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zawarte umowy o przyłączenie. 

10) Prezydent Miasta Bolesławiec, przy współpracy przedsiębiorstw energetycznych, zorganizuje system
„Monitorowania stanu zaopatrzenia miasta Bolesławiec w paliwa i energię oraz realizacji założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” zgodnie zapisami zawartymi w rozdziale 8.3.

11) Miasto kontynuować będzie politykę związaną z termomodernizacją budynków w tym głównie oświatowych.

12) W zakresie rozwoju energetyki odnawialnej na terenie miasta przewiduje się:

· zastosowanie kolektorów słonecznych w części budynków zarządzanych przez Urząd Miasta (szkoły, przedszkola) oraz popularyzacja tego typu urządzeń wśród właścicieli budynków jednorodzinnych oraz podmiotów gospodarczych,

· w zakresie drewna opałowego i zrębków drzewnych proponuje się nawiązanie współpracy z ościennymi gminami, gdzie istnieje niewykorzystany potencjał tego paliwa. Pozyskaną w ten sposób biomasę można zużytkować w kotłach rusztowych ZEC Bolesławiec poprzez współspalanie z węglem lub na potrzeby nowego źródła opalanego biomasą działającego na system ciepłowniczy w cyklu całorocznym o mocy cieplnej od 3 MW. W celu zapewnienia dostaw biomasy na potrzeby współspalania lub nowego kotła można rozważać założenie plantacji biomasy (np. wierzby energetycznej lub innej rośliny energetycznej),

· możliwość budowy elektrowni wodnej o mocy od 0,5 do 1,0 MW oraz elektrowni wiatrowych,

· edukacja ekologiczna w zakresie paliw odnawialnych i ochrony środowiska.

13) Prezydent Miasta będzie poszukiwał we wszystkich potencjalnych źródłach finansowania, środków na realizację planu, uwzględnienie możliwości dofinansowania szczególnie w zakresie:

· budowy zrównoważonego rozwoju systemów zaopatrzenia w energię,

· aktywizacji firm i zwiększenia zatrudnienia w mieście Bolesławiec jakie może przynieść realizacja planu szczególnie programu termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

14) Prezydent Miasta uściśli struktury organizacyjne i osoby odpowiedzialne z ramienia miasta na realizację planu. Nadzór nad realizacją planu sprawuje Prezydent Miasta.

9. SYNTETYCZNE ZESTAWIENIE PROPONOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI ORAZ PRZEWIDYWANYCH KOSZTÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

Tabela 9‑1 Syntetyczne zestawienie proponowanych przedsięwzięć do planu zaopatrzenia w ciepło. energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec
	Lp.
	Propozycje przedsięwzięć

 jednostka odpowiedzialna
	Charakterystyka

przedsięwzięcia
	Nakłady finansowe (tys. zł)
	Okres realizacji

	
	
	
	UE ZPORR
	NFOŚiGW
	WFOŚiGW
	EOG
	Budżet gminy w tym
	Środki własne inwestorów
	Razem
	

	1
	System ciepłowniczy

	1.1
	Modernizacja układu odpylania kotłów w Ciepłowni Centralnej

ZEC Bolesławiec
	Wymiana niskosprawnych urządzeń odpylających
	
	
	125
	
	
	125

ZEC
	250
	II – III kw. 2007

	1.2
	Budowa zadaszenia części składu opałowego w Ciepłowni Centralnej

ZEC Bolesławiec
	Realizacja jest konieczna z uwagi na nadmierną wilgotność miału węglowego składowanego w chwili obecnej pod gołym niebem.
	
	
	
	
	
	80 

ZEC


	80
	2008-2009

	1.3
	Montaż odgazowywacza próżniowego w Ciepłowni Centralnej 

ZEC Bolesławiec
	Zmniejszenie strat własnych, zwiększenie żywotności sieci i innych urządzeń
	
	
	
	
	
	30 

ZEC
	30
	2008

	1.4
	Połączenie dwóch niezależnych systemów w jeden system zasilany z Ciepłowni Centralnej z wykorzystaniem Ciepłowni Komunalnej jako szczytowego źródła ciepła 

ZEC Bolesławiec
	Aplikacje do źródeł finansowania w tym do funduszu EOG lub ZPORR. W chwili obecnej (listopad 2005) jest opracowywany projekt techniczny spinki.
	
	
	
	3600
	
	400

ZEC
	4000
	2005-2007

	1.5
	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Ciepłowni Centralnej

ZEC Bolesławiec 
	Bezpieczeństwo dostaw ciepłą
	
	
	
	
	
	250

ZEC
	250
	II – III kw. 2007

	1.6
	Racjonalizacja dostaw energii cieplej do odbiorców

ZEC Bolesławiec


	Wymiana 13 węzłów ciepłowniczych hydroelewatorowych na węzły wymiennikowe
	
	
	
	
	
	390

ZEC
	390
	2006-2009

	1.7
	Sukcesywna modernizacja sieci ciepłowniczych

ZEC Bolesławiec
	Modernizacja dotyczy sieci wykonanej w technologii tradycyjnej
	
	
	
	
	
	200 - 400 ZEC
	200 – 400 
	Rocznie

	1.8
	Budowa telemetrii sieci

ZEC Bolesławiec
	Optymalizacja pracy źródła ciepła i sieci
	
	
	
	
	
	150 – 250

ZEC
	150-250
	2006-2009

	1.9
	Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w węzłach cieplnych

ZEC Bolesławiec
	Zmniejszenie kosztów
	
	
	
	
	
	50 ZEC
	50
	2005-2009

	1.10
	Wymiana przyłącza wodociągowego zasilającego Ciepłownię Centralną
ZEC Bolesławiec
	Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła
	
	
	
	
	
	120

ZEC
	120
	II-III kw. 2006

	1.11
	Montaż agregatu prądotwórczego i wymiana transformatorów zasilających Ciepłownię Centralną w energię elektryczną
ZEC Bolesławiec
	Zwiększenie bezpieczeństwa ciągłego dostarczania ciepła
	
	
	
	
	
	160

ZEC
	160
	2007-2008

	1.12
	Utrzymanie dotychczasowych odbiorców i pozyskanie nowych

ZEC Bolesławiec
	
	
	
	
	
	
	Pomijalne ZEC
	
	Proces ciągły

	1.13
	Przyłączenie Jednostki Wojskowej do miejskiej sieci ciepłowniczej

ZEC Bolesławiec
	6,0 MW
	
	
	1 600
	
	1 052
	248 

ZEC
	2 900
	2005-2006

	1.14
	Przyłączenie PKS, MZK oraz budynków TBS do miejskiej sieci ciepłowniczej

ZEC Bolesławiec
	0,85 MW
	
	
	
	
	50
	150

ZEC
	200
	2007-2009

	1.15
	Przyłączenie zespołu sportowo – rekreacyjnego na Pl. Ks. J. Popiełuszki do miejskiej sieci ciepłowniczej
ZEC Bolesławiec
	2,6 MW
	
	
	
	
	200
	300

ZEC
	500
	2008

	1.16
	Zarządzanie emisją CO2
ZEC Bolesławiec
	Wymóg
	
	
	
	
	
	Pomijalne ZEC
	
	Od 2005

	1.17
	Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla Ciepłowni Centralnej

ZEC Bolesławiec
	Wymóg

W trakcie realizacji
	
	
	
	
	
	20

ZEC
	20
	II kw. 2005 – II kw. 2006

	1.18
	Przedłużenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

ZEC Bolesławiec
	Wymóg


	
	
	
	
	
	Pomijalne ZEC
	
	I kw. 2007 – III kw. 2008

	2
	System gazowniczy

	2.1
	Modernizacja sieci gazowniczej

Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Jak obok
	
	
	
	
	
	1 000

ZG Zgorzelec
	1 000
	Rocznie

	2.2
	Budowa nowych przyłączy gazowych

Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Jak obok
	
	
	
	
	
	640

ZG Zgorzelec
	640
	Rocznie

	2.3
	Zasilenie strefy przemysłowej przy ul. Modłowej i Kościuszki w gaz sieciowy

Zakład Gazowniczy Zgorzelec
	Jak obok
	
	
	
	
	
	95

ZG Zgorzelec

60

Inwestor w strefie przemysłowej


	155
	2005 – 2006

	3
	System elektroenergetyczny

	3.1
	Zasilenie strefy przemysłowej przy ul. Modłowej i Kościuszki w energią elektryczną

Koncern Energetyczny EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze
	Podział kosztów związanych z realizacją zadania będzie doprecyzowany po spisaniu listu intencyjnego między Miastem Bolesławiec, a Koncernem Energetycznym.
	
	
	
	
	
	
	17 000
	2006 – 2007

	3.2
	Modernizacja sieci nn, ul. Okrzei, Łasicka, Marcinkowskiego, Wojska Poleskiego, Zwycięstwa

Koncern Energetyczny EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze
	Nakłady inwestycyjne oraz okres realizacji nie został udostępniony przez Oddział w Jeleniej Górze
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Wymiana kabla na linii L-606 od mufy na wysokości oczyszczalni ścieków do RS-31 (220 m.) i L-619 od RS-31 do słupa nr 29 (100 m.)

Koncern Energetyczny EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze
	Nakłady inwestycyjne oraz okres realizacji nie został udostępniony przez Oddział w Jeleniej Górze
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Wymiana kabla na linii L-625 od PT-62513 a PT-62514 (400 m.), ul. Dln. Młyny

Koncern Energetyczny EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze
	Nakłady inwestycyjne oraz okres realizacji nie został udostępniony przez Oddział w Jeleniej Górze
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Budowa stacji transformatorowej kontenerowej z powiązaniami SN i nn w Bolesławcu przy ul, Zabobrze

Koncern Energetyczny EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze
	Nakłady inwestycyjne oraz okres realizacji nie został udostępniony przez Oddział w Jeleniej Górze
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Monitorowanie stanu zaopatrzenia Miasta Bolesławiec w paliwa i energię oraz realizacji założeń do planu i planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Urząd Miasta Bolesławiec
	· Stworzenie systemu monitoringu,

· pozyskanie podstawowych informacji i dla Komitetu Sterującego/Rady Energetycznej miasta Bolesławiec,

· przygotowanie okresowych ocen i raportów dla głównych podmiotów lokalnych systemów energetycznych oraz dla władz miasta.


	W ramach zadań Biura Pełnomocnika Prezydenta d/s Zarządzania Energią (dodatkowe koszty związane z monitoringiem wynoszą ok. 16 tys. zł + koszt etatu Pełnomocnika)
	od 2006

	5
	Propozycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

	5.1
	Budowa kotła na biomasę / współspalanie biomasy z węglem

ZEC Bolesławiec
	Budowa kotła na biomasę o mocy 3 MW pracującego jako źródło całoroczne.
	
	
	
	1 200
	
	300

ZEC
	1 500
	2007 - 2010

	5.2
	Edukacja ekologiczna w zakresie paliw odnawialnych i ochrony środowiska

Urząd Miasta Bolesławiec
	Prowadzenie edukcji ekologicznej skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych
	
	
	
	
	50

rocznie
	
	50

rocznie
	Od 2005 - 2015

	6
	Termomodernizacja budynków oświatowych

	6.1
	Przebudowa i termomodernizacja SP nr 5 

Urząd Miasta Bolesławiec
	Możliwe jest sięgnięcie po środki EOG, Funduszy Ustawy Termomodernizacyjnej, WFOŚiGW
	
	
	
	800
	
	200
	1 000
	2006 - 2009

	6.2
	Rozbudowa i termomodernizacja SP nr 2

Urząd Miasta Bolesławiec
	Możliwe jest sięgnięcie po środki EOG, Funduszy Ustawy Termomodernizacyjnej, WFOŚiGW
	
	
	
	2 100
	
	 500
	2 500
	2006 - 2009

	6.3
	Przebudowa i termomodernizacja GS nr 3

Urząd Miasta Bolesławiec
	Możliwe jest sięgnięcie po środki EOG, Funduszy Ustawy Termomodernizacyjnej, WFOŚiGW
	
	
	
	3 200
	
	800
	4 000
	2005 – 2006














































































