99

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/445/06 z dnia 29.03.2006 r.

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE MIASTA BOLESŁAWIEC

1. Liczba mieszkańców Miasta Bolesławiec wg stanu na dzień 30 września 2004 r. wynosi 41 128 a liczba turystów w sezonie turystycznym w okresie styczeń – wrzesień 2004 r. wyniosła 24 372.

OPIS GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ w MIEŚCIE BOLESŁAWIEC

1. Informacje o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz opis systemu kanalizacyjnego w mieście Bolesławiec:

	Sieć kanalizacyjna sanitarna i ogólnospławna obsługuje 39 623 mieszkańców to jest około 90% całkowitej liczby mieszkańców Miasta.

Ogółem długość sieci kanalizacyjnej wynosi 133,3 km, z czego:

· kanalizacja ogólnospławna
85,9 km

· kanalizacja sanitarna

11,7 km

· przyłącza



35,7 km

Materiał

Długość przewodów (%)

ceramika (kamionka)

40

beton

20

PCV

30

pozostałe (żeliwo, cegła)

10

Razem:

100





System kanalizacji w mieście jest układem w większości ogólnospławnym odprowadzającym  ścieki do jednej oczyszczalni ścieków  znajdującej się w północnej części miasta Bolesławiec przy ul. Granicznej. System kanalizacyjny w Bolesławcu dzieli się na dwa podsystemy rozgraniczone rzeką Bóbr:

- podsystem prawobrzeżny (część zachodnia miasta o pow.  ca 800 ha), w której ścieki ogólnospławne doprowadzane są do oczyszczalni ścieków kolektorami grawitacyjnymi. (zakres średnic od DN 150 do DN 1800).

- podsystem lewobrzeżny (część wschodnia miasta o pow. ca 300 ha), w którym znajdują się dwie zlewnie pompowe: „Ceramiczna” i „Mostowa”.

W zlewni: „Ceramiczna” znajduje się układ kanalizacji ogólnospławnej  z kolektorem wzdłuż rzeki Bóbr (zakres średnic DN 150 – 1200) i pompownią PS-1 przepompowującą ścieki komunalne z głównego kolektora lewobrzeżnego (kanalizującego zlewnię na południe od linii kolejowej) do podsystemu prawobrzeżnego  .

W zlewni: „Mostowa” występuje układ kanalizacji sanitarnej ( zakres średnic DN 150 – 200) z pompownią PS-2 kanalizującego zlewnię na północ od linii kolejowej; wody opadowe z tego układu odprowadzane są siecią kanałów deszczowych bezpośrednio do rzeki Bóbr.

1.1. Istniejące urządzenia do oczyszczania ścieków (podstawowe parametry techniczne wraz z oceną ich sprawności i stanu technicznego): 

	Część mechaniczna:

3 kraty mechaniczne typu KUMP-1200-2.2 z prześwitem 50 mm

2 kraty mechaniczne schodkowe z prześwitem 3mm

3 piaskowniki wielostrumieniowe o wymiarach 3 x 2 x 4 (dł. x szer. x głęb. czynna). Piaskowniki pracują w układzie pionowo-poziomym - (nie zatrzymują obecnie odpowiedniej ilości piasku, co zagraża urządzeniom pracującym w kolejnych procesach oczyszczania ścieków).

2 osadniki wstępne o wymiarach 30 x 30 x 2 (dł. x szer. x głęb. czynna) wyposażone 
w radialne zgarniacze osadu. Osadniki pracują naprzemiennie, jednocześnie pracuje tylko jeden z osadników – urządzenia przewymiarowane 

Część biologiczna:

Reaktor biologiczny z nitryfikacją i denitryfikacją:

2 komory denitryfikacji o wymiarach 35,8x8x3,6m

2 komory napowietrzania o wymiarach 66,5x8x3,6m z systemem napowietrzania wgłębnego drobnopęcherzykowego. System napowietrzania zasilany jest dmuchawami 
o mocy jednostkowej 2x45 kW i 2x37 kW. Z uwagi na zbyt mała kubaturę obiektu komór osadu czynnego w chwili obecnej nie jest uzyskiwana wymagana sprawność usuwania związków azotu (brak pełnej denitryfikacji). 

Dwa osadniki wtórne radialne o średnicy 24 m i głębokości czynnej 2,7 m (zbyt mała kubatura obiektów).

Część osadowa:

Zagęszczanie grawitacyjne i mechaniczne osadu (za mała sprawność urządzeń).

Stabilizacja w dwóch otwartych komorach fermentacyjnych o wydajności od 2 do 2,8 t.sm/d – mała efektywność stabilizacji osadu. Duża emisja odorów. Zbyt długi czas przetrzymania osadów (wtórne uwalnianie związków fosforu).

Odwadnianie osadu na prasie taśmowej o wydajności od 2 do 2,8 tsm/d (urządzeni przestarzałe o małe sprawności odwadniania osadu).


2. Informacja o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej

2.1.  Opis zadania

	PROJEKT – „Kanalizacja w Mieście Bolesławiec”

Przewiduje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości około 

35 246 m odprowadzającej ścieki z terenu Miasta, które dopłyną do zmodernizowanej oczyszczalni ścieków.

Zakres rzeczowy kanalizacji miejskiej obejmuje:

Przewody tłoczne

Kanały sanitarne

Kanały ogólnospławne

Kanały deszczowe

Przepompownie

(110 PE 2 241 m
(160 PVC 514,5 m
(160 PVC 1 284,8 m
(160 PVC 38,5 m
PS 1 400 m3/h
(280 PE 1 228 m
(200 PVC 6 736 m
(200 PVC 274,5 m
(250 PVC 478 m
PS 4A 25,8 m3/h
(250 PVC 1 714.5 m
(250 PVC 1 706,7 m
(315 PVC 2 167,7 m
PS 9 36 m3/h
(315 PVC 497 m
(315 PVC 3 757 m
(400 PVC 543,5 m
PS 10 15 m3/h
(400 PVC 2 367,5 m
(500 GRP 112,1 m
PS 11 24,4 m3/h
(500 GRP 2 314 m
(600 GRP 477 m
(600 GRP 2 850 m
(800 GRP 603 m
(700 GRP 94 m
(600 PE-HD 26,7m
(800 GRP 539,5 m
(400 PE-HD 424,5m
(900 GRP 97 m
(1000 GRP 1 282,5 m
(1100 GRP 547,5 m
(1400 GRP 173,5 m
(1600 GRP 155,5 m
RAZEM: 3 469 m

9 462

17 444

4 871

PROJEKT – „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji wiejskiej”

Przewiduje się wykonanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej o całkowitej długości około 50 728 m. odprowadzającej ścieki z terenu wsi: Ocice, Kolonia Pietruszka, Mierzwin, Brzeźnik, Nowa i Kolonia Śliszów.

Zakres rzeczowy kanalizacji wiejskiej obejmuje:

Przewody tłoczne

Kanały sanitarne

Przyłącza sanitarne

Przepompownie

(90 PE 3 510 m
(200 PVC 24 756,5 m
(160 PVC 11 886,5 m
„Mierzwin” 3,79 m3/h
(110 PE 3 392,5 m
„Nowa” 1,28 m3/h
(125 PE 2 116 m
„Sliszów 1” 1,19 m3/h
(160 PE 1 518 m
„Sliszów 2” 0,89 m3/h
(200 PE 3 549 m
„Sliszów 3” 0,88 m3/h
„Ocice 1” 3,21 m3/h

„Ocice 2” 2,92 m3/h

„Ocice 3” 1,43 m3/h

„Brzeźnik 1” 1,21 m3/h
„Brzeźnik 2” 1,56 m3/h
„Brzeźnik 3” 2,38 m3/h
„Pietruszka” 0,86 m3/h
Mierzwin PS 1 0,85 m3/h
Mierzwin PS 2 0,69 m3/h
RAZEM: 14 085,5 m

24 756,5

11 886,5

PROJEKT – „Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Bolesławcu”

Zakres robót obejmuje rozbudowę i modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków do 

przepustowości 15 000 m3/d (obecnie 10 000 m3/d) w zakresie:

· modernizacja i rozbudowa ciagu mechanicznego oczyszczania ścieków,

· modernizacja i rozbudowa bloku biologicznego oczyszczania ścieków,

· modernizacja i rozbudowa ciągu przeróbki osadów ściekowych,

· Instalacja nowego systemu automatyki i kontroli pomiarów dla całej oczyszczalni.

· Budowa budynku wielofunkcyjnego.


2.2.  Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych oraz zastosowanych urządzeń:

2.2.1. Typ oczyszczalni:

	Mechaniczno ( biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków biogennych.


2.2.2. Opis technologii oczyszczalni:

	Projektowany układ technologiczny oczyszczalni pracować będzie w układzie 
3-stopniowego, mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, zgodnie 
z najnowszymi tendencjami światowymi, ujmującymi defosfatację, denitryfikację 
i nitryfikację z symultanicznym chemicznym strącaniem fosforu.


2.2.3. Zastosowane rozwiązania przeróbki i zagospodarowania osadów:

	Osad wstępny z osadnika wstępnego zagęszczany będzie w istniejącym zbiorniku nadawy, który w nowym układzie będzie pełnił rolę fermentera. Osad nadmierny przepompowywany będzie do zbiornika osadu nadmiernego i zagęszczany 
w zagęszczaczu mechanicznym, który to proces wspomagany będzie poprzez kondycjonowanie osadu polielektrolitami. Zagęszczone osady odprowadzane będą do zbiornika osadu zagęszczonego skąd podawane będą do komory fermentacyjnej. Przefermentowany w komorze fermentacyjnej i zagęszczony w grawitacyjnym zagęszczaczu osadu przefermentowanego osad będzie odwadniany na prasach sitowo-taśmowych. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej prasy oraz montaż drugiej nowoprojektowanej. Odwodniony osad transportowany będzie za pomocą przenośników ślimakowych do mieszacza osadu w celu zmieszania z wapnem. Osad poddany higienizacji, transportowany przenośnikiem taśmowym obrotowym, trafi do kontenera lub na przyczepę do wywozu.

Osad ściekowy po ustabilizowaniu, odwodnieniu mechanicznym oraz higienizacji wapnem palonym spełnia wymogi sanitarne oraz w zakresie stężeń metali ciężkich, stawiane osadom nadającym się do przyrodniczego, w tym rolniczego wykorzystania.


2.2.4. Rodzaj projektowanego systemu kanalizacji:

	· ogólnospławna, sanitarna i deszczowa na terenie Bolesławca;

· sanitarna na terenie gminy wiejskiej.


2.2.5. Uzasadnienie wyboru zastosowanej technologii i rozwiązań technicznych: 

	Istniejące na terenie oczyszczalni ścieków w Bolesławcu obiekty i urządzenia zaprojektowane zostały przed wieloma laty i nie przystają do obowiązujących dziś standardów technicznych. Zastosowane urządzenia mają niskie parametry techniczne, charakteryzują się znacznym zużyciem energii. Mały jest również stopień automatyzacji 


pracy oczyszczalni, a urządzenia pomiarowe są niedokładne.

Układ technologiczny istniejącej oczyszczalni uniemożliwia osiągnięcie wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych zgodnych z obowiązującymi przepisami.


2.2.6. Przepustowość projektowanej oczyszczalni ścieków
 [m3/d]

w tym ilość ścieków oczyszczonych:

· ścieki komunalne / sanitarne (z kanalizacji)
[m3/d]
· ścieki komunalne / sanitarne (dowożone)        [m3/d]

· ścieki przemysłowe
[m3/d]

· ścieki deszczowe
[m3/d]
2.2.7. Zmiana przepustowości istniejącej 

oczyszczalni ścieków o


 [m3/d]

2.2.8. Całkowita długość kanalizacji sanitarnej: 
[mb]

2.2.9. Całkowita długość kanalizacji deszczowej
[mb]

3. Zakładany efekt ekologiczny

3.1. Ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni 

z systemu kanalizacji będącej przedmiotem wniosku:
 [m3/d]
w tym:

· ścieki komunalne/sanitarne
[m3/d]

· ścieki przemysłowe
[m3/d]

· ścieki deszczowe
[m3/d]

3.2. Przepustowość oczyszczalni, do której odprowadzane będą ścieki systemem kanalizacji będącej przedmiotem wniosku:
Qśrd.-[m3/d]

3.3. Zredukowany ładunek BZT5
ŁBZT5-[kgO2/d]

3.4. Rodzaj przemysłu zrzucającego ścieki do oczyszczalni/ kanalizacji będących przedmiotem wniosku:

	Przemysł metalowy, garbarski, oraz odcieki ze składowiska odpadów komunalnych.


3.5. Rozwiązania dotyczące docelowej gospodarki osadami poza terenem oczyszczalni:

	Osad ściekowy (do wykorzystania nieprzemysłowego) nadaje się do przyrodniczego, 
w tym rolniczego wykorzystania jako nawóz organiczno – wapienny


4. Opis gospodarki ściekowej (istniejącej)

4.1. Informacje o średniodobowej ilości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu 

- Ścieki bytowo – gospodarcze:



5 955 m3/d,

- Ścieki przemysłowe z działalności produkcyjnej:

   522 m3/d,

- Ścieki pozostałe (deszcz, infiltracja):


1 010 m3/d,

Ogółem Qdśr.:





7 487 m3/d,

Dopływ maksymalny Qdmax
:



10 000 m3/d,

4.2. Średnie wskaźniki zanieczyszczeń ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu:

- BZT5:

235 - 420 g/m3,

- CHZT:

396 - 1052 g/m3,

- Zawiesina og.:
58 - 468 g/m3,

- Azot ogólny:

60 – 89,25 g/m3,

- Fosfor ogólny:
6,69 – 13,34 g/m3,

5.  Uzasadnienie określonej dla aglomeracji miejskiej równoważnej liczba mieszkańców 

RLM w odniesieniu do ładunku BZT5 dopływającego do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu   dla przepływu dobowego Q = 10 000 m3/d .

Założono:

Wj = 60 gBZT5/MK * d

Qd = 10 000 m3/d

I BZT5 = 400,0 g/m3
RLM = 10000 x 400 / 60 = 67 000 
W efekcie podłączenia do oczyszczalni ścieków z dotychczas nieskanalizowanych terenów miasta i gminy oraz w/w zakładów RLM ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Bolesławcu wzrośnie do wysokości 95 600.

6.  Wykaz ważniejszych zakładów przemysłowych 

6.1. Ilość i skład ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej przez zakłady przemysłowe – stan obecny.

	LP
	NAZWA
	BADER
	ZEHNDER
	Zakłady Mleczarskie MLECZARNIA
	Zakłady Ceramiczne Bolesławiec

	1
	BZT5
	2050
	65,0
	800
	125

	2
	CHZT
	10809
	669,7
	1532
	289

	3
	pH
	6,88
	12,0
	9,5
	7,0

	4
	Zawiesina
	2434
	237
	93
	97

	5
	Azot
	111,5
	28,5
	7,85
	48,5

	6
	Fosfor
	5,25
	0,39
	9,35
	6,07

	7
	siarczany
	
	1181
	
	

	8
	m3/d
	20
	50
	30
	70


6.2.   Dane o zakładach, planowanych do podłączenia do kanalizacji

do modernizowanej oczyszczalni ścieków w Bolesławcu docelowo przesyłane będą ścieki z następujących zakładów:

a) Zakłady Chemiczne Wizów S.A., Bolesławiec-Łąka – 30 m3/d;

Posiadają aktualnie podczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną usuwającą związki węgla lecz bez oczyszczania z biogenów.

b) Bader Polska S.A., Bolesławiec – zwiększenie o 300 m3/d (przemysł garbarski);

Z garbarni z silnie stężonych ścieków firma Bader deklaruje usuwanie wyłącznie związków chromu oraz siarczany poprzez podczyszczanie chemiczne.

W ściekach podczyszczonych w dalszym ciągu będą się znajdowały wysokie stężenia ChZT zawiesiny ogólnej i azotu.

c) Zehnder Group Bolesławiec sp. z o. o., Bolesławiec – zwiększenie o 25 m3/d (zakład obróbki elementów metalowych).

                                                                                    Przewodniczący Rady

                                                                                    /-/ Stanisław Małkowski

AT/AT

15 000





8 872





6 118





0





5 000





7 518





0





6 118





1 400















































































































































5 175




















3 422,6

















15 000


























76 219,0





10









